化工总控工高级（干燥、压缩与制冷基础知识）模拟试卷 1 (题后含

答案及解析)

题型有：1. 单项选择题 2. 判断题请判断下列各题正误。

单项选择题下列各题的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1． 机组实际压缩过程是(

A．绝热

B．多变

C．等温

D．不变

正确答案：B

)压缩。

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)分贝。

2． 按有关规定，机组厂房处的噪声规定为(

A．90

B．85

C．75

D．120

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

3． 气氨先经压缩，然后冷却的过程中，其焓的变化过程为(

A．变大再变大

B．变小再变小

C．变大再变小

D．变小再变大

正确答案：C

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

4． 电机铭牌上为 20kW，功率因数为 0．8，则电机输出功率为(

A．16kW

B．20kW

C．25kW

D．20．8kW

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

)。

5． 离心式压缩机的安全工况点是在(

A．喘振线左上方

B．喘振线右下方

C．防护线左上方

D．防护线右下方

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

6． 主气流为径向的速度型空压机的形式为(

A．轴流式

B．轴流离心式

C．离心式

D．活塞式

正确答案：C

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

7． 理想的压缩蒸汽冷冻机的工作过程为(

)。

A．绝热压缩一等温放热一绝热膨胀一等温吸热

B．等温放热一等温吸热一绝热压缩一绝热膨胀

C．等温吸热一绝热膨胀一等温放热一绝热压缩

D．绝热压缩一绝热膨胀一等温放热一等温吸热

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

8． 压缩机的防喘振控制要求是(

A．测量一给定

B．测量£给定

C．测量³给定

D．以上都不对

正确答案：C

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

9． 制冷的基本膨胀是(

A．等焓膨胀和等熵膨胀

B．等压膨胀

C．等容膨胀

D．等温膨胀

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)。

10． 干燥计算中，湿空气初始性质绝对湿度及相对湿度应取(

A．冬季平均最低值

B．冬季平均最高值

C．夏季平均最高值

D．夏季平均最低值

正确答案：C

涉及知识点：干燥知识

11． 干燥热敏性物料时，为提高干燥速率，不宜采用的措施是 (

A．提高干燥介质的温度

B．改变物料与干燥介质的接触方式

C．降低干燥介质相对湿度

D．增大干燥介质流速

正确答案：A

涉及知识点：干燥知识

)。

12． 空气温度为 t0，湿度为 H0，相对湿度为f0 的湿空气，经一间接蒸汽

加热的预热器后，空气的温度为 t1，湿度为 H1，相对湿度为f1，则(

)。

A．H1＞H0

B．f0＞f1

C．H1＞H0

D．f0＜f1

正确答案：B

涉及知识点：干燥知识

13． 某一对流干燥流程需一风机：(1)风机装在预热器之前，即新鲜空气入

口处；(2)风机装在预热器之后。比较(1)、(2)两种情况下风机的风量 VS1 和 VS2，

则有(

)。

A．VS1=VS2

B．VS1＞VS2

C．VS1＜VS2

D．无法判断

正确答案：C

涉及知识点：干燥知识

)。

14． 若湿物料的湿基含水量为 20％，其干基含水量为(

A．17％

B．23％

C．36％

D．25％

正确答案：D

涉及知识点：干燥知识

15． 湿空气经预热后，它的焓增大，而它的湿含量 H 和相对湿度f属于下

面哪一种情况?(

)

A．H，f都升高

B．H 不变，f降低

C．H，f都降低

D．H 降低，f不变

正确答案：B

涉及知识点：干燥知识

16． 在沸腾床干燥器操作中，若尾气含尘量较大时，处理的方法有(

A．调整风量和温度

B．检查操作指标变化

C．检查修理

D．以上三种方法

正确答案：D

涉及知识点：干燥知识

)。

17． 在(

)两种干燥器中，固体颗粒和干燥介质呈悬浮状态接触。

A．厢式与气流

B．厢式与流化床

C．洞道式与气流

D．气流与流化床

正确答案：D

涉及知识点：干燥知识

18． 制冷循环中制冷剂就是载冷体。(

A．正确

B．错误

正确答案：B

)

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

19． 机组振动频率若与转子转速不同，称为工频振动。(

A．正确

B．错误

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

20． 离心式压缩机中轴向力主要是靠止推轴承来承受的。(

A．正确

B．错误

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

21． 通过改变泵的转速或改变叶轮的直径可以改变离心泵的特性。(

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

22． 机组紧急停车，转子瞬间反向推力很大，对副推力瓦产生冲击。(

A．正确

)

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

23． 多级压缩机特性曲线比单级特性曲线陡。(

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

24． 在吸气状态不变的情况下，当机器的转速改变时，其性能曲线是会改

变的。(

)

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

25． 节流膨胀在任何条件下都能产生制冷效应。(

A．正确

B．错误

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

)

26． 压缩机的平衡盘平衡了所有的轴向力。(

A．正确

B．错误

正确答案：B

涉及知识点：压缩与制冷基础知识

27． 在其他条件相同的情况下，干燥过程中空气消耗量 L 通常，在夏季比

冬季为大。(

)

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：干燥知识

)

28． 一定湿度 H 的气体，当总压 p 加大时，露点温度 td 升高。(

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：干燥知识

(

29． 在恒速干燥阶段，湿物料表面的温度近似等于热空气的湿球温度。

)

A．正确

B．错误

正确答案：A

涉及知识点：干燥知识