MAX-1000+Plus

DPU4E分子

内部资料，注意保存

目 录

2TRANSMTR(2变送器选择)………………………………………………………………..3

3TRANSMTR(3变送器选择)………………………………………………………………..5

AUTOMANSW(手自动切换开关)…………………………………………………………..8

ManSwitch(软件手动开关)……………………………………………………………….….10

COUNTER(记数模块)……………………………………………………………………….13

OnOff_Ctrl二位式控制器…………………………………………………………………...16

PID_BASE2基本的PID模块（适用于电厂项目）…………………………………….…19

PID_AOCOM带公共逻辑的PID模块（适用于AO输出）……………………………..……24

PID_PATCOM带公共逻辑的PID模块（适用于PAT输出）…………………………..……29

PID_PartMstr支持多执行器的PID模块………………………………………………..…34

AOCOM带公共逻辑的输出模块（适用于AO输出）…………………………………..……38

PATCOM带公共逻辑的输出模块（适用于PAT输出）……………………………….……42

RUNBACK4输入RUNBACK…………………………………………………………………..….46

DEHPulse采用增减脉冲方式控制DEH…………………………………………….….…..49

ENERGYDEMAND DEB能量指令计算模块…………………………………………….….……52

RmtCtrl遥控操作…………………………………………………………………….….…..57

PID_BS_AOCOM带公共逻辑、批量控制的PID模块（适用于AO输出）………….…...60

PID_BS_PATCom带公共逻辑、批量控制的PID模块（适用于PAT输出）………….….66

PID_BSExt批量控制扩展计算模块…………………………………………………………72

PID_BASIC0，PID_BASIC1………………………………………………………………..78

PI_BLEND对偏差积分进行控制的PID分子……………………………………………...82

PID_SampleExt采样PID扩展模块………………………………………………………...87

PDTable Pd表专用积分模块……………………………………………………………...91

FuncBias带手动偏置的折线表…………………………………………………………….93

PID_TPExt时间比例PID扩展模块………………………………………………………..95

Totalizer流量积算…………………………………………………………………………..98

# 2TRANSMTR(2变送器选择)

| 模块名称： | 2TRANSMTR |
| --- | --- |
| 模块功能： | 2变送器选择 |

## 功能说明

对双变送器输入信号按以下原则进行处理：

- 当2个信号都是好的，输出平均值，质量码为较好的那个。

- 当其中一个为坏的，输出选好的那个，质量码为较好的那个。

- 当2个对坏，输出最后有效值，同时质量码为坏。

同时具有以下功能：

- 可以切除其中的任何一个输入信号。

- 输出2个变送器的差值，供对外报警。

- 可以知道现在选取哪个输入信号

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Cutout1 | Boolean | 0 | 切除输入信号1 |
| Cutout2 | Boolean | 0 | 切除输入信号2 |
| In1Ctl | Complex |  | 输入信号1 |
| In2Ctl | Complex |  | 输入信号 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BestQual | Enum |  | 输出质量码 |
| Deviation | Float |  | 输入信号的偏差（In1-In2） |
| OutCtl | Complex |  | 输出信号 |
| Selected | Enum |  | 选用方式：0=None，1=In1，2=In2，3=平均值 |

注意事项：

## 3. 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | QUALFRCE | 采集In1的质量码 |
| #2 | QUALFRCE | 采集In2的质量码 |
| #3 | CALC | 计算（1） |
| #4 | QUALFRCE | 强制输出的质量码 |
| #5 | CALC | 计算（2） |

（1）#3 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.InQual | 输入1的质量码 |
| InB | ../#1.InQual | 输入2的质量码 |
| InC | ..Cutout1 | 切除输入1 |
| InD | ..Cutout2 | 切除输入2 |
| InE | ../#1.OutCtlVAL | 输入1的值 |
| InF | ../#2.OutCtlVAL | 输入2的值 |
| Out | Y1+Y2*2 | 选用方式：0=None，1=In1，2=In2，3=平均值 |
| Y1 | RUP((3-A)/3)*(1-C) | 1=输入1的值可用，0=不可用 |
| Y2 | RUP((3-B)/3)*(1-C) | 1=输入2的值可用，0=不可用 |
| Y3 | MIN(A,B,0) | 输出质量码 |
| Y4 | E*Y1/(Y1+Y2) | 输入1的计算输出值 |
| Y5 | F*Y2/(Y1+Y2) | 输入1的计算输出值 |
| Y6 | Y4+Y5 | 计算输出值 |

（2）#5 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#3.Y6 | 计算输出值 |
| InB | ../#3.Y1 | 1=输入1的值可用，0=不可用 |
| InC | ../#3.Y2 | 1=输入2的值可用，0=不可用 |
| InD | ../#1.OutCtlVAL | 输入1的值 |
| InE | ../#2.OutCtlVAL | 输入2的值 |
| InF |  |  |
| Out | Y3 | 实际输出值 |
| Y1 | A OR B | 1=至少有一个输入值是可用的，0=输出最后有效值 |
| Y2 | NOT Y1 | Y1的非 |
| Y3 | A*Y1+Y6*Y2 | 实际输出值 |
| Y4 | D-E | 偏差（In1-In2） |
| Y5 |  |  |
| Y6 | Y3 | 存放最后有效的输出 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# 3TRANSMTR(3变送器选择)

| 模块名称： | 3TRANSMTR |
| --- | --- |
| 模块功能： | 3变送器选择 |

## 功能说明

按照以下原则对3个输入信号进行选择：

- 当3个变送器的质量码全部为好的，选取中间的数值作为输出。

- 当2个变送器为好的，取2个好的信号的平均值作为输出。

- 当1个变送器为好的，取好的信号作为输出。

- 3个变送器全部不好，输出保持最后有效值，输出质量码变坏。

此外还具有以下功能：

- 3个输入信号可以分别强制切除，被切除的信号的质量码强制为坏的。

- 分别输出3个偏差信号（InX – Out， X=1，2，3）

- 指示目前有几个输入信号是好的。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| In1Ctl | Complex |  | 输入信号1 |
| In2Ctl | Complex |  | 输入信号2 |
| In3Ctl | Complex |  | 输入信号3 |
| Cutout1 | Boolean | 0 | 强制切除输入信号1 |
| Cutout2 | Boolean | 0 | 强制切除输入信号2 |
| Cutout3 | Boolean | 0 | 强制切除输入信号3 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 输出信号 |
| Dev1 | Float |  | 偏差信号1（In1 – Out） |
| Dev2 | Float |  | 偏差信号2（In2 – Out） |
| Dev3 | Float |  | 偏差信号3（In3 – Out） |
| BestQual | Enum |  | 输出信号的质量码 |
| TotalGood | Float |  | 共有几个输入信号是好的 |

注意事项：

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | QUALFRCE | 读取输入信号1的质量码 |
| #2 | QUALFRCE | 读取输入信号2的质量码 |
| #3 | QUALFRCE | 读取输入信号3的质量码 |
| #4 | QUALFRCE | 输出信号质量强制 |
| #5 | CALC | （1）切换方式计算 |
| #6 | SIGSEL | 信号选择 |
| #7 | CALC | （2）偏差计算 |
| #8 | QUALFRCE | 偏差信号质量强制 |
| #9 | CALC | （3）输出质量码计算 |

（1）#5 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.InQual | 输入信号1的质量码 |
| InB | ../#2.InQua | 输入信号2的质量码 |
| InC | ../#3.InQua | 输入信号3的质量码 |
| InD | ..Cutout1 | 强制切除输入信号1 |
| InE | ..Cutout2 | 强制切除输入信号2 |
| InF | ..Cutout3 | 强制切除输入信号3 |
| Out | Y5 | 一共有几个好的输入信号 |
| Y1 | RDN(A/3) OR D | 1 = In1 已被切除 |
| Y2 | RDN(B/3) OR E | 1 = In2 已被切除 |
| Y3 | RDN(C/3) OR F | 1 = In3 已被切除 |
| Y4 |  |  |
| Y5 | 3-Y1-Y2-Y3 | 一共有几个好的输入信号 |
| Y6 | ABS(Y5-3)*3 | 输出方式：0=平均值， 3=其他 |

（2）#7 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#8.OutCtlVAL | 输出信号 |
| InB | ../#1.OutCtlVAL | 输入信号1 |
| InC | ../#2.OutCtlVAL | 输入信号1 |
| InD | ../#3.OutCtlVAL | 输入信号1 |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out |  |  |
| Y1 | B-A | 偏差信号1（In1-Out） |
| Y2 | C-A | 偏差信号2（In2-Out） |
| Y3 | D-A | 偏差信号3（In3-Out） |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 |  |  |

（3）#9 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.InQual | 输入信号1的质量码 |
| InB | ../#2.InQua | 输入信号2的质量码 |
| InC | ../#3.InQua | 输入信号3的质量码 |
| InD | ..Cutout1 | 强制切除输入信号1 |
| InE | ..Cutout2 | 强制切除输入信号2 |
| InF | ..Cutout3 | 强制切除输入信号3 |
| Out | MIN(Y4,Y5,Y6) | 输出信号的质量码 |
| Y1 | D*3 | 若切除输入信号1，其质量码强制为坏 |
| Y2 | E*3 | 若切除输入信号2，其质量码强制为坏 |
| Y3 | F*3 | 若切除输入信号3，其质量码强制为坏 |
| Y4 | MAX(A,Y1,0) | 输入信号1质量码计算 |
| Y5 | MAX(B,Y2,0) | 输入信号2质量码计算 |
| Y6 | MAX(C,Y3,0) | 输入信号3质量码计算 |

4.测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# AUTOMANSW(手自动切换开关)

| 模块名称： | AUTOMANSW |
| --- | --- |
| 模块功能： | 手自动切换开关 |

## 功能说明

作手自动切换或外给定信号。具有以下功能：

- 输出上下限量程设置

- 输出上下限幅、速率限制

- 手动修改输出（此时上下限幅不起作用）

- 强制切手动

- 迫降

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InCtl | Complex |  | 输入信号 |
| FrcbkIn | Complex |  | FORCEBACK输入 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 0=正常操作，1=迫降 |
| SetMan | Boolean | 0 | 0=正常操作，1=强制到手动 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 输出信号 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| FrcbkOut | Complex |  | FROCEBACK输出 |
| InBadQual | Boolean |  | 1=输入信号的质量码低于指定要求 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | 输入信号的质量要求，0=好的，1=可信的，2=手动，3=坏的 |
| DecRateLmt | Float | -5 | 输出减少速率限制（必须为负数） |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出增加速率限制 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （1）初始工作方式：0=手动，1=自动 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （2）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （2）输出下限限幅 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出下限 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |

注意事项：

- 所谓初始状态是指DPU下装时的状态。

上下限幅在手动时不起作用。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #2 | LIMITER | 输出限制 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# ManSwitch(软件手动开关)

| 模块名称： | #### ManSwitch |
| --- | --- |
| 模块功能： | 软件手动开关 |

## 功能说明

专门用于在CRT上发出各种操作命令，触发DPU中的动作。有2种形式：

- 两位式：有开和关2种状态，分别用2条命令来触发。

- 单稳式：只有开命令，输出为1后保持0.5秒，自动复0。

两位式                         单稳式

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SingleShot | Boolean | 0 | 0=两位式，1=单稳式 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Out | Boolean |  | 开关量输出 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OpOn | Boolean |  | 1=输出置1 |
| OpOff | Boolean |  | 1=输出置0 （1） |

注意事项：

（1）OpOff信号在单稳方式下不起作用。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | NODOM | 输出寄存器 |
| #2 | AND | 单稳方式自动复位 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU中进行了测试，功能正常。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# COUNTER(记数模块)

| 模块名称： | #### COUNTER |
| --- | --- |
| 模块功能： | 记数模块 |

## 功能说明

对脉冲输入进行记数，当计到某个预定值时，输出一个开关量信号。还具有以下功能：

- 使能输入：当该信号为0时，暂停计数，已计数值保持不变。

- 复位输入：当该信号为1时，停止计数，已计数值复零。

- 递增输出和递减输出：输出2个计数值，一个是递增的（0,1,2,3,4,5,6…），一个是递减的（…6,5,4,3,2,1,0）。

如果将计数器的脉冲输入端接TPULSE原子的输出，将TPULSE的Oscillate参数置为1，TimeSP置为1，即构成计时器。

CP

ENBL

RST

PulseIn

Enable

Out

ResetIn

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PulseIn | Boolean | 0 | 脉冲输入 |
| Enable | Boolean | 1 | 0=暂停计数，1=允许计数 |
| Reset | Boolean | 0 | 0=允许计数，1=复位计数器 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Out | Boolean |  | 当CountOut等于UpLimit时，置1 |
| CountOut | Float |  | 递增计数值 |
| Difference | Float |  | 递减计数值 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| UpLimit | Float | 0 | 计数上限值 |

注意事项：

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | CALC | 输入脉冲计数 |
| #2 | EQ | 判断是否计满 |
| #3 | CALC | 递减输出计算 |

（1）#1 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ..PulseIn | 脉冲输入 |
| InB | ..Enable | 使能输入 |
| InC | ..Reset | 复位输入 |
| InD | ..UpLimit | 计数上限值 |
| InE | ../#3.Y3 | NOT OUT |
| InF |  |  |
| Out | Y4 | 递增计数输出 |
| Y1 | MIN(A,B,E) | 脉冲检测 |
| Y2 | (Y6-Y1)*(1-c) | 脉冲前沿检测 |
| Y3 | Y5+MAX(Y2,0,0) | 脉冲计数 |
| Y4 | MIN（Y3，D，D）*(1-C) | 复位处理,记数满保持不变 |
| Y5 | Y4 | 计数寄存 |
| Y6 | Y1 | 脉冲状态寄存 |

（2）#3 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.Out | 计数值 |
| InB | ..UpLimit | 计数上限值 |
| InC | ../#2.Out | Out（即计数值=计数上限值） |
| InD |  |  |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out | Y2 | 递减计数值 |
| Y1 | B-A | 递减计数值计算 |
| Y2 | MAX(Y1,0,0) | 递减计数值计算 |
| Y3 | 1-C | NOT Out |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 |  |  |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# OnOff_Ctrl二位式控制器

| 模块名称： | #### OnOff_Ctrl |
| --- | --- |
| 模块功能： | 二位式控制器 |

## 功能说明

输入一个模拟量，根据它的上下限输出一个开关量，控制阀门或泵的运行（见下图）。

同时还有以下功能：

- 正反作用选择。

- 手自动切换（自动切手动是无扰动的，但手动切自动可能会有扰动），手动操作。

- 预置（Preset）功能，即当开关量输入信号GoPreset为1时，切手动，输出强制为某个预先设定的状态。

0

上限值

下限值

| 正作用 | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反作用 | ON | OFF | ON | OFF | ON |

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVIn | Float |  | 模拟量输入信号 |
| GoPreset | Boolean | 0 | （1）0=正常工作， 1=强制切到预置位置 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| OnOff_Do | Boolean |  | 开关量输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction | Boolean | 0 | 0=正作用，1=反作用 |
| MVPreset | Boolean | 0 | 0=预置状态为OFF，1=预置状态为ON |
| PVHiLmt | Float | 100 | 上限动作值 |
| PVLoLmt | Float | 0 | 下限动作值 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OPAuto | Boolean |  | 1=切自动 |
| OPMan | Boolean |  | 1=切手动 |
| OPOn | Boolean |  | 1=手动ON |
| OPOff | Boolean |  | 1=手动OFF |

注意事项：

- GoPreset的优先级高于手动，该信号是不保持的。

## 3. 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | NODOM | DO输出寄存器 |
| #2 | OR | DO置1 |
| #3 | OR | DO置0 |
| #4 | AND | 手动置1 |
| #5 | AND | 手动置0 |
| #6 | AND | 正作用自动置1 |
| #7 | AND | 正作用自动置0 |
| #8 | AND | 预置置1 |
| #9 | AND | 预置置0 |
| #10 | AND | 反作用自动置0 |
| #11 | NODOM | 手自动寄存器 |
| #12 | NODOM | 手动置1单稳 |
| #13 | NODOM | 手动置0单稳 |
| #14 | GT | 上限比较 |
| #15 | LT | 下限比较 |
| #16 | AND | 反作用自动置1 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上调试通过，功能正常。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_BASE2基本的PID模块

（适用于电厂项目）

| 模块名称： | PID_BASE2 |
| --- | --- |
| 模块功能： | 基本的PID模块（适用于电厂项目） |

## 功能说明

PID_Base2是根据电厂项目的要求编制的基本PID模块，它只适应做比较上层的PID控制（如串级回路的外环等），不适应直接带动输出模块。如果要带输出模块，可以采用PID_AOCom（带AO卡件）或PID_PATCom（带PAT卡件）。

这个模块还具有以下功能：

- 比例微分前馈

- 可选的PV Track功能

- 自动判断变送器故障

- 偏差报警

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |

注意事项：

- 当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | LIMIT | 将输出从增量型转换成工程单位，完成速率限制工作。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，ATAG的速率报警功能在虚拟DPU上无法实现，其他功能均达到设计要求。

##### MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_AOCOM带公共逻辑的PID模块

（适用于AO输出）

| 模块名称： | PID_AOCOM |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑的PID模块（适用于AO输出） |

## 功能说明

PID_AOCom模块增加了DPU4A的公共逻辑（Common Logic）功能，它只适应AO输出，如果采用PAT输出，需要使用PID_PATCom分子。这个模块比较适合用于单回路PID或作串级回路的内环，串级回路的外环采用PID_Base2比较适当。

这个模块还具有以下功能：

- 比例微分前馈

- 闭增闭减、迫升迫降

- 可选的PV Track功能

- 将输出强制到某个预置的位置（Preset）

- 自动判断变送器故障

- 失去自动报警和首出原因记忆

- 偏差报警

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| AutoTripped | Boolean |  | （10）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （11）失去自动首出原因 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |
| TripTime | Time |  | （10）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （10）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

- 失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）和强制切预置位（GoPreset）。成功低投入自动后，该信号复位。

- 当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

- 手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

- 当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

- FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

1		变送器故障（TrnsMtrFail）

2		强制切手动（SetMan）

4		强制到预置位置（GoPreset）

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | LIMITER | 将输出从增量型转换成工程单位，完成闭增闭减、迫升迫降、速率限制工作。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |
| #8 | CLTSEL | Preset切换 |
| #9 | OR | 强制切手动逻辑 |
| #10 | OR | 闭增逻辑 |
| #11 | OR | 闭减逻辑 |
| #12 | FSTOUT | 首出原因记忆 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，ATAG的速率报警功能在虚拟DPU上无法实现，其他功能均达到设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_PATCOM带公共逻辑的PID模块

（适用于PAT输出）

| 模块名称： | PID_PATCOM |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑的PID模块（适用于PAT输出） |

## 功能说明

PID_PATCom模块增加了DPU4A的公共逻辑（Common Logic）功能，它只适应PAT输出，如果采用AO输出，应该使用PID_AOCom分子。这个模块比较适合用于单回路PID或作串级回路的内环，串级回路的外环采用PID_Base2比较适当。

这个模块还具有以下功能：

- 比例微分前馈

- 闭增闭减、迫升迫降

- 可选的PV Track功能

- 将输出强制到某个预置的位置（Preset）

- 自动判断变送器故障

- 失去自动报警和首出原因记忆

- 偏差报警

- 驱动单元（Driver Unit-DU）的整定。

## 接口说明

Input （加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |
| DUFdbkIn | Float |  | 驱动单元位置反馈输入 |
| DUIncLmt | Boolean | 0 | 驱动单元开到位 |
| DUDecLmt | Boolean | 0 | 驱动单元关到位 |

Output（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| DUFail | Boolean |  | 驱动单元故障 |
| DUMove | Float |  | 驱动单元ON-TIME，接QPAT BUFFER |
| DUMoveTest | Float |  | 驱动单元位置要求，接QPAT BUFFER |
| DUFailCode | Float |  | 驱动单元反馈故障代码：1=超速率，2=低于量程，4=高于量程，8=反馈质量坏 |
| DUFdbkFail | Boolean |  | 驱动单元反馈故障 |
| DUPosErr | Float |  | 驱动单元位置偏差 |
| AutoTripped | Boolean |  | （13）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （14）失去自动首出原因 |

Parameter（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |
| DUBackLashRng | Float |  | 驱动单元间隙范围 |
| DUChngDBand | Float |  | 驱动单元死区 |
| DUDeadband | Float |  | 驱动单元动态范围死区 |
| DUDecDynamRng | Float |  | 驱动单元下降动态范围 |
| DUDecMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元下降最小脉宽 |
| DUFdbkOvrRng | Float |  | （10）驱动单元超量程范围 |
| DUFdbkRateLmt | Float |  | （11）驱动单元速率限值 |
| DUIncDynamRng | Float |  | 驱动单元上升动态范围 |
| DUIncMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元上升最小脉宽 |
| DUOnTimeLmt | Float |  | 驱动单元最大ON脉宽 |
| DUPosTimePrd | Rel Time |  | （12）驱动单元位置变化时间周期 |
| DUTravelTime | Rel Time |  | 驱动单元全行程时间 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |
| TripTime | Time |  | （13）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （13）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

- 失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）、强制切预置位（GoPreset）、驱动单元故障（DUFail）和驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）。成功地投入自动后，该信号复位。

- 当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

- 手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

- DUFdbkOvrRng用于判断位置反馈是否超量程，如设置为5，表示当位置反馈大于105%或小于-5%时，出现DUFdbkFail。

- DUFdbkRateLmt用于判断位置反馈是否超速率，如设置为0，表示不对速率进行检查。

- DUPosTimrPrd表示判断位置是否改变的最大等待时间。

- 当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

- FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

1		变送器故障（TrnsMtrFail）

2		强制切手动（SetMan）

4		强制到预置位置（GoPreset）

8		驱动单元故障（DUFail）

16		驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | LIMITER | 完成上下限幅、速率限制工作。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |
| #8 | CLTSEL | Preset切换 |
| #9 | OR | 强制切手动逻辑-1 |
| #10 | OR | 闭增逻辑 |
| #11 | OR | 闭减逻辑 |
| #12 | PATOUT | PAT On-Time计算，完成闭增闭减、迫升迫降工作。 |
| #13 | OR | 强制切手动逻辑-2 |
| #14 | FSTOUT | 首出原因记忆 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_PartMstr支持多执行器的PID模块

| 模块名称： | PID_PartMstr |
| --- | --- |
| 模块功能： | 支持多执行器的PID模块 |

## 功能说明

PID_PartMstr是一个可以支持多个执行器的的基本PID模块，它内部已经包含了PARTMSTR模块。

这个模块还具有以下功能：

- 比例微分前馈

- 可选的PV Track功能

- 自动判断变送器故障

- 偏差报警

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| MstrDmd | Complex |  | （9）多执行器输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | (10) 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | (10) 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |

注意事项：

- 当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

- MstrDmd输出接在PARTMEM原子的MstrDmd输入端。

- OutHiRng和OutLoRng要根据执行器的多少来定，一般来说，2个执行器设置为0~200，3个执行器为0~300。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | PARTMSTR | 将单个输出转换成多个执行器的输出。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，ATAG的速率报警功能在虚拟DPU上无法实现，其他功能均达到设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# AOCOM带公共逻辑的输出模块

（适用于AO输出）

| 模块名称： | #### AOCOM |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑的输出模块（适用于AO输出） |

## 功能说明

AOCom模块增加了DPU4A的公共逻辑（Common Logic）功能，它只适应AO输出，如果采用PAT输出，需要使用PATCom分子。这个模块比较适合用于PARTICIPATION算法后，或有超弛要求的手动遥控设备。如果要与PID连接，建议直接采用PID_AOCom模块。

这个模块具有以下功能：

- 闭增闭减、迫升迫降

- 将输出强制到某个预置的位置（Preset）

- 自动判断变送器故障

- 失去自动报警和首出原因记忆

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InCtl | Complex |  | 控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| FrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）输入信号质量坏 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| AutoTripped | Boolean |  | （10）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （11）失去自动首出原因 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对输入的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| TripTime | Time |  | （10）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （10）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

- 失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）和强制切预置位（GoPreset）。成功低投入自动后，该信号复位。

- 当输入信号的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

- 手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

- 当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

- FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

1	变送器故障（TrnsMtrFail）

2	强制切手动（SetMan）

4	强制到预置位置（GoPreset）

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #2 | LIMITER | 将输出从增量型转换成工程单位，完成闭增闭减、迫升迫降、速率限制工作。 |
| #3 | CLTSEL | Preset切换 |
| #4 | OR | 强制切手动逻辑 |
| #5 | OR | 闭增逻辑 |
| #6 | OR | 闭减逻辑 |
| #7 | FSTOUT | 首出原因记忆 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，ATAG的速率报警功能在虚拟DPU上无法实现，其他功能均达到设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PATCOM带公共逻辑的输出模块

（适用于PAT输出）

| 模块名称： | PATCOM |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑的输出模块（适用于PAT输出） |

## 功能说明

PATCom模块增加了DPU4A的公共逻辑（Common Logic）功能，它只适应PAT输出，如果采用AO输出，需要使用AOCom分子。这个模块比较适合用于PARTICIPATION算法后，或有超弛要求的手动遥控设备。如果要与PID连接，建议直接采用PID_PATCom模块。

这个模块具有以下功能：

- 闭增闭减、迫升迫降、速率限制，上下限幅。

- 将输出强制到某个预置的位置（Preset）

- 自动判断变送器故障

- 失去自动报警和首出原因记忆

- 驱动单元（Driver Unit简称DU）的整定。

## 接口说明

Input （加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InCtl | Complex |  | 控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |
| DUFdbkIn | Float |  | 驱动单元位置反馈输入 |
| DUIncLmt | Boolean | 0 | 驱动单元开到位 |
| DUDecLmt | Boolean | 0 | 驱动单元关到位 |

Output（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| FrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DUFail | Boolean |  | 驱动单元故障 |
| DUMove | Float |  | 驱动单元ON-TIME，接QPAT BUFFER |
| DUMoveTest | Float |  | 驱动单元位置要求，接QPAT BUFFER |
| DUFailCode | Float |  | 驱动单元反馈故障代码：1=超速率，2=低于量程，4=高于量程，8=反馈质量坏 |
| DUFdbkFail | Boolean |  | 驱动单元反馈故障 |
| DUPosErr | Float |  | 驱动单元位置偏差 |
| AutoTripped | Boolean |  | （13）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （14）失去自动首出原因 |

Parameter（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |
| DUBackLashRng | Float |  | 驱动单元间隙范围 |
| DUChngDBand | Float |  | 驱动单元死区 |
| DUDeadband | Float |  | 驱动单元动态范围死区 |
| DUDecDynamRng | Float |  | 驱动单元下降动态范围 |
| DUDecMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元下降最小脉宽 |
| DUFdbkOvrRng | Float |  | （10）驱动单元超量程范围 |
| DUFdbkRateLmt | Float |  | （11）驱动单元速率限值 |
| DUIncDynamRng | Float |  | 驱动单元上升动态范围 |
| DUIncMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元上升最小脉宽 |
| DUOnTimeLmt | Float |  | 驱动单元最大ON脉宽 |
| DUPosTimePrd | Rel Time |  | （12）驱动单元位置变化时间周期 |
| DUTravelTime | Rel Time |  | 驱动单元全行程时间 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| TripTime | Time |  | （13）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （13）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

- 失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）、强制切预置位（GoPreset）、驱动单元故障（DUFail）和驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）。成功地投入自动后，该信号复位。

- 当输入信号的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

- 初始状态指在DPU下装时的状态。

- 输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

- OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

- 必须为负数。

- 手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

- DUFdbkOvrRng用于判断位置反馈是否超量程，如设置为5，表示当位置反馈大于105%或小于-5%时，出现DUFdbkFail。

- DUFdbkRateLmt用于判断位置反馈是否超速率，如设置为0，表示不对速率进行检查。

- DUPosTimrPrd表示判断位置是否改变的最大等待时间。

- 当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

- FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

1		变送器故障（TrnsMtrFail）

2		强制切手动（SetMan）

4		强制到预置位置（GoPreset）

- 驱动单元故障（DUFail）

16		驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #2 | LIMITER | 完成上下限幅、速率限制工作。 |
| #3 | CLTSEL | Preset切换 |
| #4 | OR | 强制切手动逻辑-1 |
| #5 | OR | 闭增逻辑 |
| #6 | OR | 闭减逻辑 |
| #7 | PATOUT | PAT On-Time计算，完成闭增闭减、迫升迫降工作。 |
| #8 | OR | 强制切手动逻辑-2 |
| #9 | FSTOUT | 首出原因记忆 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

##### MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# RUNBACK4输入RUNBACK

| 模块名称： | RUNBACK |
| --- | --- |
| 模块功能： | 4输入RUNBACK |

## 功能说明

电厂RUNBACK专用模块，它有4个RUNBACK输入端，可以为每个RUNBACK条件分别设置不同的输出要求和下降速率要求。当没有RUNBACK信号时，输出跟踪输入，当发生RUNBACK 时，根据不同的RUNBACK条件，将输出按指定速率下降到指定值。

当有多个RUNBACK要求同时出现，输出按最小的那个，速率按最快的那个。

可以将所有的RUNBACK信号屏蔽掉。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| InCtl | Complex |  | PV输入 |
| Runback1 | Boolean | 0 | 1=RUNBACK条件1 |
| Runback2 | Boolean | 0 | 1=RUNBACK条件2 |
| Runback3 | Boolean | 0 | 1=RUNBACK条件3 |
| Runback4 | Boolean | 0 | 1=RUNBACK条件4 |
| EnableRB | Boolean | 0 | 0=Disable,1=Enable |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ActRate | Float |  | 实际下降速率 |
| FrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| Target | Float |  | 输出目标值（未经速率限制的输出值） |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecRateLmt | Float | 5 | 正常上升速率 |
| IncRateLmt | Float | -5 | （1）正常下降速率 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| RB1Level | Float | 100 | RUNBACK1输出值 |
| RB1RateLmt | Float | -100 | （2）RUNBACK1下降速率 |
| RB2Level | Float | 100 | RUNBACK2输出值 |
| RB2RateLmt | Float | -100 | （2）RUNBACK2下降速率 |
| RB3Level | Float | 100 | RUNBACK3输出值 |
| RB3RateLmt | Float | -100 | （2）RUNBACK3下降速率 |
| RB4Level | Float | 100 | RUNBACK4输出值 |
| RB4RateLmt | Float | -100 | （2）RUNBACK4下降速率 |

注意事项：

- 必须为负数，一般要求大于RUNBACK速率。必须为负数。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | CTLSEL | 正常/RUNBACK信号切换 |
| #2 | LIMITER | 输出速率限制 |
| #3 | ATAG | 将RUNBACK输出从Simple转换成Complex |
| #4 | QUALFRCE | 强制RUNBACK输出质量码为好 |
| #5 | SIGSEL | 选择RUNBACK输出值（最小值） |
| #6 | SIGSEL | 选择RUNBACK速率值（最小值） |
| #7 | AND | RUNBACK1动作 |
| #8 | AND | RUNBACK2动作 |
| #9 | AND | RUNBACK3动作 |
| #10 | AND | RUNBACK4动作 |
| #11 | OR | 任何RUNBACK发生 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

##### MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# DEHPulse采用增减脉冲方式控制DEH

| 模块名称： | DEHPulse |
| --- | --- |
| 模块功能： | 采用增减脉冲方式控制DEH |

## 功能说明

这个模块接受从CCS来的功率指令（Load Demand）和从DEH来的参考功率（Load Reference），发出增脉冲和减脉冲，控制调门的开大和关小。在执行周期为100ms的情况下，每秒最多可发出5个脉冲（ON时间100ms，OFF时间100ms）。

该模块还具有以下功能：

- 每个脉冲代表的功率数可调。

- 最小脉宽可选（每秒5个脉冲或每秒2.5个脉冲）

- 当Track输入为1时，通过跟踪输出。可以使功率指令跟踪参考功率。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LoadDmd | Complex |  | 功率指令 |
| LoadRef | Complex |  | 参考功率 |
| Track | Boolean | 0 | 1=功率指令跟踪参考功率 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecPulse | Boolean |  | 增脉冲输出 |
| IncPulse | Boolean |  | 减脉冲输出 |
| FrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| MWPulse | Float | 1 | 每个脉冲代表的功率 |
| RefHiRng | Float | 300 | 参考功率量程上限 |
| RefLoRng | Float | 0 | 参考功率量程下限 |
| Fast | Boolean | 0 | 0=每秒5个脉冲，1=每秒2.5个脉冲 |

注意事项：

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | ADD | 偏差计算 |
| #2 | GT | 增脉冲计算 |
| #3 | LT | 减脉冲计算 |
| #4 | NOT | 200ms脉冲源 |
| #5 | CALC | 快慢脉冲计算 |
| #6 | LT | 脉冲输出 |
| #7 | AND | 增脉冲输出 |
| #8 | CTLSEL | 跟踪切换 |
| #9 | ATAG | 参考功率 |
| #11 | AND | 减脉冲输出 |

（1）#5 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#4.Out | 200ms脉冲源 |
| InB | ..Fast | 0=每秒5个脉冲，1=每秒2.5个脉冲 |
| InC | ..MWPulse | 每个脉冲的功率数 |
| InD |  |  |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out |  |  |
| Y1 | 2+2*b | 2=快速，4=慢速 |
| Y2 | (Y6+1)%Y1 | 快速=0~1，慢速=0~3 |
| Y3 | -C | 取负 |
| Y4 | B+1 | 快速=1，慢速=2 |
| Y5 |  |  |
| Y6 | Y2 | 计数寄存器 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。但要在真实DPU上进一步测试，以满足每秒5个脉冲的要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# ENERGYDEMAND DEB能量指令计算模块

| 模块名称： | ENERGYDEMAND |
| --- | --- |
| 模块功能： | DEB能量指令计算模块 |

## 功能说明

电厂专用模块，根据P1，PT，Psp计算汽机对锅炉的能量需求。此外还包括以下功能：

- 放大限幅滤波（ALF）功能。

- Psp滑压补偿

- 制粉系统动态补偿

- 手自动切换

- 输出速率限制

- 闭增、闭减

- 迫升、迫降

- 计算输出和实际输出之间的偏差报警（Hysteresis）

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecBlock | Boolean | 0 | 1=闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 1=迫降 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 1=闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 1=迫升 |
| P1InCtl | Complex |  | P1控制输入 |
| PspIn | Float |  | Psp输入 |
| PtInCtl | Complex |  | Pt控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制手动 |
| SetAuto | Boolean | 0 | 1=强制自动 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （1）1=PV的质量码坏 |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| P1Value | Float |  | P1显示 |
| PspValue | Float |  | Psp显示 |
| PtValue | Float |  | Pt显示 |
| SPROC | Float |  | SP速率变化值（已折算成输出值） |
| DevHigh | Boolean |  | （4）计算输出与实际输出偏差大 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ALFBand | Float | 0 | （5）ALF死区 |
| ALFTime | Float | 0 | （5）ALF滤波时间常数 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （1）对PV质量码的要求，3=坏，2=其他 |
| DecRateLmt | Float | -5 | 正常下降速率限制值 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 正常上升速率限制值 |
| InitMode | Boolean | 0 | （2）初始工作方式，0=手动，1=自动 |
| LagTime | Float | 0 | （5）动态补偿滞后时间 |
| LeadTime | Float | 0 | （5）动态补偿超前时间 |
| RateGain | Float | 0 | （5）动态补偿微分增益 |
| OutHiLmt | Float | 100 | 输出上限限幅 |
| OutLoLmt | Float | 0 | 输出下限限幅 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| OvrdRateLmt | Float | 10 | 迫升/迫降速率 |
| PspROCGain | Float | 0 | （5）Psp变化率增益 |
| P1Gain | Float | 1 | （5）P1增益 |
| Hysteressis | Float | 0 | （4）允许的计算输出和实际输出的偏差 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OpAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OpTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OpTargetIncr | Float |  | （3）增量型手动输出值 |

注意事项：

- 当PV输入的质量低于AutoRqdQual时，InBadQual置1，输出不变，但仍然处于自动方式，如果需要切手动，可将InBadQual接到SetMan。

- 所谓初始工作状态是指DPU下装时的工作状态。

- OpTargetIncr为正数时，输出增加。为负数时，输出减少。

- 当计算输出与实际输出的偏差大于Hysteresis时，DevHigh置1。

- 各个参数的说明如下：

## 模块组成说明

#11

GT

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | QUALFRCE | 读取P1质量码 |
| #2 | QUALFRCE | 读取Pt质量码 |
| #3 | CALC | 质量码计算、锅炉指令计算 |
| #4 | CALC | DEB计算、滑压补偿计算 |
| #5 | ATAG | 将锅炉指令从Simple转换为Complex |
| #6 | QUALFRCE | 锅炉指令质量强制 |
| #7 | LEADLAG | ALF滤波 |
| #8 | LEADLAG | 制粉系统动态补偿 |
| #9 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #10 | LIMITER | 速率限制、闭增闭减、迫升迫降 |
| #11 | GT | 计算输出与实际输出偏差判断 |

（1）#3 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.InQual | P1质量码 |
| InB | ../#2.InQual | Pt质量码 |
| InC | ../#7.Out | ALF输出 |
| InD | ../#8.Out | 制粉系统动态补偿计算输出 |
| InE | ../#4.Y2 | 滑压动态补偿计算输出 |
| InF | ../#10.Out | 实际输出 |
| Out | Y2 | 锅炉指令计算 |
| Y1 | MAX(A,B,0) | 输出信号质量码计算 |
| Y2 | C*D+E+C | 锅炉指令计算 |
| Y3 | ABS（Y2-F） | 计算输出与实际输出的偏差 |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 |  |  |

（2）#4 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#1.OutCtlVAL | P1 |
| InB | ../#2.OutCtlVAL | Pt |
| InC | ..PspIn | Psp |
| InD | ..P1Gain | P1增益 |
| InE | ..PspROCGain | Psp速率增益 |
| InF | ../AM.Mode | 手自动状态 |
| Out | A*D/B*C | DEB计算 |
| Y1 | C-Y5 | 计算Psp速率 |
| Y2 | Y1*Y6*E | 滑压补偿计算 |
| Y3 |  |  |
| Y4 | 1-F | NOT AM MODE |
| Y5 | C | Psp寄存 |
| Y6 | 1 |  |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# RmtCtrl遥控操作

| 模块名称： | RmtCtrl |
| --- | --- |
| 模块功能： | 遥控操作 |

## 功能说明

RmtCtrl分子专门用于遥控的电动手操门，它需要接受现场来的阀位反馈，输出2点开关量控制马达正反转，最小输出脉宽为100ms。其他功能包括：

- 在DPU下装后，遥控指令自动跟踪实际阀位。

- 迫升、迫降功能，此时遥控指令自动跟踪实际阀位。

- 可以接受开到位、关到位信号，避免因反馈飘移造成的电机堵转。

- 可手动强制让遥控指令跟踪阀位。

- 死区可调。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecLmt | Boolean | 0 | （1）关到位信号 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | （2）迫降 |
| IncLmt | Boolean | 0 | （1）开到位信号 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | （2）迫升 |
| PosFdbk | Float |  | 位置反馈 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecCmd | Boolean |  | 关命令 |
| IncCmd | Boolean |  | 开命令 |
| Target | Float |  | 遥控目标值 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DeadBand | Float | 1 | 死区 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OpTarget | Float |  | 遥控指令 |
| OpTargetIncr | Float |  | 增量型遥控指令 |
| Track | Boolean |  | 遥控指令强制跟踪阀位 |

注意事项：

- 开到位、关到位信号为1时，该方向的输出强制为0。

迫升、迫降信号直接作用于开关量输出指令，同时遥控指令自动跟踪阀位。当迫升迫降信号同时出现时，输出不变。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 遥控指令 |
| #2 | CTLSEL | 跟踪切换 |
| #3 | ATAG | 位置反馈 |
| #4 | CALC | 偏差计算、跟踪逻辑 |
| #5 | GT | 开指令计算 |
| #6 | LT | 关指令计算 |
| #7 | OR | 开指令逻辑 |
| #8 | OR | 关指令逻辑 |
| #9 | AND | 开指令逻辑 |
| #10 | AND | 关指令逻辑 |
| #11 | NODOM | 手动跟踪 |

（1）#4 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#2.Out | 遥控指令 |
| InB | ../#3.Out | 实际阀位 |
| InC | ..DeadBand | 死区 |
| InD | ../#11.Out | 手动强制跟踪 |
| InE | ..IncOvrd | 迫升 |
| InF | ..DecOvrd | 迫降 |
| Out | (A-B)/C | 偏差计算：>1表示要求输出开指令，<-1表示要求输出关指令。 |
| Y1 | Y6+1 | 开机延时计数 |
| Y2 | RDN(Y1/11) | 1=延时1秒到 |
| Y3 | (1-Y2)¦D¦E¦F | 跟踪逻辑 |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 | MIN(Y1,10,10) | 延时寄存 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

# PID_BS_AOCOM

带公共逻辑、批量控制的PID模块（适用于AO输出）

| 模块名称： | PID_BS_AOCOM |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑、批量控制的PID模块（适用于AO输出） |

## 功能说明

PID_BS_AOCom是在PID_AOCom的基础上增加了批量控制（Batch Set）的功能，同样的它只适合AO输出，如果采用PAT输出，需要使用PID_BS_PATCom分子。PID_BS_AOCom本身只含有BS的接口，在使用BS功能时必须与BS计算模块PID_BSExt配合使用，同时将EnableBS属性置为1。

PID_BS_AOCom与PID_BSExt的相互连接方式如下：

什么是带批量控制	的PID调节（BS PID）

BS PID适合于滞后比较大、对阀门响应不太敏感的对象，当偏差超过某个限值时，PID的输出就强制上跳（或下跳）一定的数值（称为批量控制设定值，既BS SP），以加大调节的力度；当偏差恢复到某个适当的位置时，PID的输出就下跳（或上跳）一定的的数值（称为批量控制偏置值，既BS BIAS），在这个位置保持一定的时间（称为批量控制延迟，既BS DELAY），然后恢复自动调节。见下图。

绝对BS控制和相对BS控制的区别

绝对BS控制是指当BS动作发生时，PID的输出上跳（或下跳）到某个位置，而不管原来的PID输出是多少。相对BS则在BS动作时，PID的输出是在BS动作前的基础上增加（或减少）某个数量。注意！绝对型和相对型只是指BS SP而言，BS BIAS总是相对的，既它是在BS SP基础上下跳（或上跳）一定的数量。见下图。

推荐采用相对BS。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |
| BSActive | Boolean | 0 | 1=BS动作 |
| BSInCtl | Complex |  | BS动作值 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 控制输出 |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| AutoTripped | Boolean |  | （10）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （11）失去自动首出原因 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |
| EnableBS | Boolean | 0 | 0=禁止BS控制，1=允许BS控制 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |
| TripTime | Time |  | （10）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （10）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

(1)失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）和强制切预置位（GoPreset）。成功低投入自动后，该信号复位。

(2)当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

(3)初始状态指在DPU下装时的状态。

(4)PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

(5)输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

(6)SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

(7)OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

(8)必须为负数。

(9)手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

(10)当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

(11)FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

- 变送器故障（TrnsMtrFail）

- 强制切手动（SetMan）

4		强制到预置位置（GoPreset）

#### 3. 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | LIMITER | 将输出从增量型转换成工程单位，完成闭增闭减、迫升迫降、速率限制工作。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |
| #8 | CLTSEL | Preset切换 |
| #9 | OR | 强制切手动逻辑 |
| #10 | OR | 闭增逻辑 |
| #11 | OR | 闭减逻辑 |
| #12 | FSTOUT | 首出原因记忆 |
| #13 | AND | BS切换逻辑 |
| #14 | CTLSEL | BS切换 |
| #15 | AND | BS切换逻辑 |

## 4.测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，ATAG的速率报警功能在虚拟DPU上无法实现，其他功能均达到设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_BS_PATCom

| 模块名称： | PID_BS_PATCom |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带公共逻辑、批量控制的PID模块（适用于PAT输出） |

## 功能说明

PID_BS_PATCom是在PID_PATCom的基础上增加了批量控制（Batch Set）的功能，同样的它只适合PAT输出，如果采用AO输出，需要使用PID_BS_AOCom分子。PID_BS_PATCom本身只含有BS的接口，在使用BS功能时必须与BS计算模块PID_BSExt配合使用，同时将EnableBS属性置为1。

PID_BS_PATCom与PID_BSExt的相互连接方式如下：

什么是带批量控制	的PID调节（BS PID）

BS PID适合于滞后比较大、对阀门响应不太敏感的对象，当偏差超过某个限值时，PID的输出就强制上跳（或下跳）一定的数值（称为批量控制设定值，既BS SP），以加大调节的力度；当偏差恢复到某个适当的位置时，PID的输出就下跳（或上跳）一定的的数值（称为批量控制偏置值，既BS BIAS），在这个位置保持一定的时间（称为批量控制延迟，既BS DELAY），然后恢复自动调节。见下图。

绝对BS控制和相对BS控制的区别

绝对BS控制是指当BS动作发生时，PID的输出上跳（或下跳）到某个位置，而不管原来的PID输出是多少。相对BS则在BS动作时，PID的输出是在BS动作前的基础上增加（或减少）某个数量。注意！绝对型和相对型只是指BS SP而言，BS BIAS总是相对的，既它是在BS SP基础上下跳（或上跳）一定的数量。见下图。

推荐采用相对BS。

## 接口说明

Input （加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV控制输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP控制输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DecBlock | Boolean | 0 | 闭减 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | 迫降 |
| IncBlock | Boolean | 0 | 闭增 |
| IncOvrd | Boolean | 0 | 迫升 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈控制输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=强制到预置位置 |
| TrnsmtrFail | Boolean | 0 | 1=变送器故障，强制切手动 |
| ManOvrd | Boolean | 0 | （9）1=手动超弛 |
| DUFdbkIn | Float |  | 驱动单元位置反馈输入 |
| DUIncLmt | Boolean | 0 | 驱动单元开到位 |
| DUDecLmt | Boolean | 0 | 驱动单元关到位 |
| BSActive | Boolean | 0 | 1=BS动作 |
| BSInCtl | Complex |  | BS输入信号 |

Output（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SPFrcbkOut | Complex |  | SP跟踪输出 |
| AutoLoss | Boolean |  | （1）失去自动 |
| InBadQual | Boolean |  | （2）PV信号质量坏 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| WSPValue | Float |  | WSP显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| DUFail | Boolean |  | 驱动单元故障 |
| DUMove | Float |  | 驱动单元ON-TIME，接QPAT BUFFER |
| DUMoveTest | Float |  | 驱动单元位置要求，接QPAT BUFFER |
| DUFailCode | Float |  | 驱动单元反馈故障代码：1=超速率，2=低于量程，4=高于量程，8=反馈质量坏 |
| DUFdbkFail | Boolean |  | 驱动单元反馈故障 |
| DUPosErr | Float |  | 驱动单元位置偏差 |
| AutoTripped | Boolean |  | （13）失去自动报警（带记忆功能） |
| FirstOut | Enum |  | （14）失去自动首出原因 |

Parameter（加深的部分为PAT专用）

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InitTarget | Float | 0 | （3）初始输出值 |
| PIDGap | Float | 0 | （4）PID死区 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （2）投自动对PV的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| DecRateLmt | Float | -5 | （8）输出下降速率限制 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| DevTagName | Text |  | 偏差ATAG位号 |
| FFAction | Boolean | 0 | 0=前馈正作用，1=前馈反作用 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例系数 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （3）初始状态：0=手动，1=自动 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| MaxOutRng | Float | 100 | （5）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （5）输出输出下限限幅 |
| OvrdRate | Float | 100 | 超弛控制速率 |
| PIDActType | Boolean | 0 | 0=PID正作用，1=PID反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例系数 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| PVTrack | Boolean | 1 | 0=禁止PV Track，1=允许PV Track |
| SPHiRng | Float | 100 | （6）SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | （6）SP量程下限 |
| DUBackLashRng | Float |  | 驱动单元间隙范围 |
| DUChngDBand | Float |  | 驱动单元死区 |
| DUDeadband | Float |  | 驱动单元动态范围死区 |
| DUDecDynamRng | Float |  | 驱动单元下降动态范围 |
| DUDecMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元下降最小脉宽 |
| DUFdbkOvrRng | Float |  | （10）驱动单元超量程范围 |
| DUFdbkRateLmt | Float |  | （11）驱动单元速率限值 |
| DUIncDynamRng | Float |  | 驱动单元上升动态范围 |
| DUIncMinOnTime | Rel Time |  | 驱动单元上升最小脉宽 |
| DUOnTimeLmt | Float |  | 驱动单元最大ON脉宽 |
| DUPosTimePrd | Rel Time |  | （12）驱动单元位置变化时间周期 |
| DUTravelTime | Rel Time |  | 驱动单元全行程时间 |
| EnableBS | Boolean | 0 | 0=禁止BS动作，1=允许BS动作 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |
| TripTime | Time |  | （13）失去自动发生时间 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值（LSP） |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | （7）增量形手动输出值 |
| RstAutoTrp | Boolean |  | （13）复位AutoTripped信号 |

注意事项：

(1)失去自动（AutoLoss）条件包括：变送器故障（TrnsmtrFail）、强制切手动（SetMan）、强制切预置位（GoPreset）、驱动单元故障（DUFail）和驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）。成功地投入自动后，该信号复位。

(2)当PV的质量低于AutoRqdQual要求时，InBadQual置1。

(3)初始状态指在DPU下装时的状态。

(4)PID死区只对比例微分起作用，对积分不起作用。

(5)输出上下限幅只对自动起作用，手动时不起作用。

(6)SP量程要与PV的量程相一致，否则PID参数将会产生误差。

(7)OPTargetIncr为正时，输出增加，为负时，输出减少。

(8)必须为负数。

(9)手动超弛使输出保持不变，但此时回路仍然处于自动状态。实际上它是同时发出闭增闭减信号。

(10)DUFdbkOvrRng用于判断位置反馈是否超量程，如设置为5，表示当位置反馈大于105%或小于-5%时，出现DUFdbkFail。

(11)DUFdbkRateLmt用于判断位置反馈是否超速率，如设置为0，表示不对速率进行检查。

(12)DUPosTimrPrd表示判断位置是否改变的最大等待时间。

(13)当出现失去自动时，AutoTripped信号置1，同时FirstOut显示首出原因、TripTime显示发生时间。只有当引起失去自动的原因不存在时，才可以用RstAutoTrp命令进行复位。否则复位无效。

(14)FirstOut定义如下：（可能出现多个信号的复合）

1		变送器故障（TrnsMtrFail）

2		强制切手动（SetMan）

4		强制到预置位置（GoPreset）

- 驱动单元故障（DUFail）

16		驱动单元反馈故障（DUFdbkFail）

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内外给定切换 |
| #2 | LIMITER | 将给定值从增量型转换成工程单位 |
| #3 | PID | PID运算 |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手自动切换 |
| #6 | LIMITER | 完成上下限幅、速率限制工作。 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈计算 |
| #8 | CLTSEL | Preset切换 |
| #9 | OR | 强制切手动逻辑-1 |
| #10 | OR | 闭增逻辑 |
| #11 | OR | 闭减逻辑 |
| #12 | PATOUT | PAT On-Time计算，完成闭增闭减、迫升迫降工作。 |
| #13 | OR | 强制切手动逻辑-2 |
| #14 | FSTOUT | 首出原因记忆 |
| #15 | AND | BS切换逻辑 |
| #16 | CTLSEL | BS切换 |
| #17 | AND | BS切换逻辑 |

4.测试、存在问题及后继修改说明

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_BSExt

| 模块名称： | PID_BSExt |
| --- | --- |
| 模块功能： | 批量控制扩展计算模块 |

## 功能说明

PID_BSExt模块是专门用于计算批量控制（BS）数值的模块，它接收PID模块的控制输出河偏差信号，然后计算出是否需要发出批量控制命令，以及控制到何种程度。PID_BSExt本身不能单独使用，它必须与PID_BS_AOCom（适用于AO输出）或PID_BS_PATCom（适用于PAT输出）一起使用，同时要将它们的EnableBS属性置为1。

PID_BS_AOCom与PID_BSExt的相互连接方式如下：

什么是带批量控制	的PID调节（BS PID）

BS PID适合于滞后比较大、对阀门响应不太敏感的对象，当偏差超过某个限值时，PID的输出就强制上跳（或下跳）一定的数值（称为批量控制设定值，既BS SP），以加大调节的力度；当偏差恢复到某个适当的位置时，PID的输出就下跳（或上跳）一定的的数值（称为批量控制偏置值，既BS BIAS），在这个位置保持一定的时间（称为批量控制延迟，既BS DELAY），然后恢复自动调节。见下图。

绝对BS控制和相对BS控制的区别

绝对BS控制是指当BS动作发生时，PID的输出上跳（或下跳）到某个位置，而不管原来的PID输出是多少。相对BS则在BS动作时，PID的输出是在BS动作前的基础上增加（或减少）某个数量。注意！绝对型和相对型只是指BS SP而言，BS BIAS总是相对的，既它是在BS SP基础上下跳（或上跳）一定的数量。见下图。

推荐采用相对BS。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ActOut | Float |  | PID模块的输出 |
| DevIn | Float | 0 | PID模块的偏差信号 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BSActive | Boolean |  | 1=BS动作 |
| BSOut | Float |  | BS输出显示 |
| BSOutCtl | Complex |  | BS输出控制 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BSDelay | Float | 2 | BS延迟时间（秒） |
| BSHiSP | Float | 0 | （1）正偏差BS动作SP |
| BSHiBias | Float | 0 | （2）正偏差BS动作Bias |
| BSLoSP | Float | 0 | （1）负偏差BS动作SP |
| BSLoBias | Float | 0 | （2）负偏差BS动作Bias |
| BSType | Boolean | 1 | 0=绝对BS控制，1=相对BS控制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 正偏差BS动作限值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 负偏差BS动作限值 |
| DevDeadBand | Float | 1 | 偏差死区 |
| OutHiRng | Float | 100 | BS输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | BS输出量程下限 |

注意事项：

- 根据PID的正反作用，相对BS控制的SP值可以是正数，也可以是负数，请特别注意。

- Bias永远是相对的，但根据PID的正反作用，Bias可以是正数，也可以是负数，请特别注意。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | GT | 判正偏差 |
| #2 | EDGERISE | 延迟0.5s |
| #3 | XOR | 0=输出正偏差Bias，1=输出正偏差SP |
| #4 | TOFF | 0=正偏差BS不动作，1=正偏差BS动作 |
| #5 | OR | 0=计算正偏差BS输出，1=停止计算正偏差BS输出 |
| #6 | LT | 判负偏差 |
| #7 | EDGERISE | 延迟0.5s |
| #8 | XOR | 0=输出负偏差Bias，1=输出负偏差SP |
| #9 | TOFF | 0=负偏差BS不动作，1=负偏差BS动作 |
| #10 | OR | 0=计算负偏差BS输出，1=停止计算负偏差BS输出 |
| #11 | CALC | 计算正偏差BS动作值 |
| #12 | CALC | 计算负偏差BS动作值 |
| #13 | CALC | 计算BS输出值 |
| #14 | ATAG | 类型转换 |
| #15 | QUALFRCE | 质量强制 |

（1）#11 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#5.Out | 1=停止正偏差计算 |
| InB | ..ActOut | PID输出 |
| InC | ..BSHiSP | BS正偏差SP值 |
| InD | ..BSHiBias | BS正偏差Bias值 |
| InE | ../#3.Out | 0=输出Bias，1=输出SP |
| InF | ..BSType | 0=绝对型，1=相对型 |
| Out | Y4+Y5 | 输出正偏差的Bias或SP |
| Y1 | （B8（1-A）+Y6*A）*F | 计算PID输出值 |
| Y2 | Y1+C | 计算正偏差的SP输出值 |
| Y3 | Y2-D | 计算正偏差的Bias输出值 |
| Y4 | Y2*E | 输出正偏差的SP输出值 |
| Y5 | Y3*（1-E） | 输出正偏差的Bias输出值 |
| Y6 | Y1 | PID输出值寄存 |

（1）#12 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#10.Out | 1=停止负偏差计算 |
| InB | ..ActOut | PID输出 |
| InC | ..BSLoSP | BS负偏差SP值 |
| InD | ..BSLoBias | BS负偏差Bias值 |
| InE | ../#8.Out | 0=输出Bias，1=输出SP |
| InF | ..BSType | 0=绝对型，1=相对型 |
| Out | Y4+Y5 | 输出负偏差的Bias或SP |
| Y1 | （B8（1-A）+Y6*A）*F | 计算PID输出值 |
| Y2 | Y1+C | 计算负偏差的SP输出值 |
| Y3 | Y2-D | 计算负偏差的Bias输出值 |
| Y4 | Y2*E | 输出负偏差的SP输出值 |
| Y5 | Y3*（1-E） | 输出负偏差的Bias输出值 |
| Y6 | Y1 | PID输出值寄存 |

（1）#13 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ../#11.Out | 正偏差BS输出值 |
| InB | ../#12.Out | 负偏差BS输出值 |
| InC | ../#4.Out | 正偏差BS动作 |
| InD | ../#9.Out | 负偏差BS动作 |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out | A*C+B*D | 输出BS动作值 |
| Y1 | C¦D | BS动作 |
| Y2 |  |  |
| Y3 |  |  |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 |  |  |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU中进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_BASIC0，PID_BASIC1

| 模块名称： | PID_BASIC0，PID_BASIC1 |
| --- | --- |
| 模块功能： | PID分子 |

## 1.功能说明

有2个分子（PID-BASIC0和PID-BASIC1），其中的区别在于PID-BASIC0无PV TRACK功能，PID-BASIC1有PV TRACK功能。

其他功能包括：

- 偏差速率监视功能，当偏差速率大于某个设定值时，PID切手动，同时产生DevHold报警。

- 有迫降功能

- 有前馈功能

- 有预置（PRESET）功能，即当GoPreset信号为1时，回路切手动，输出强制到某个预先设定的值。

- 当PV信号的质量码为BAD时，强制切手动。

## 2.接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| DecOvrd | Boolean | 0 | （4）1=迫降 |
| FFInCtl | Complex |  | 前馈输入 |
| GoPreset | Boolean | 0 | 1=输出强制到预置值 |
| RstDevHold | Boolean | 0 | 复位DevHold信号 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | PID输出控制 |
| OutValue | Float |  | PID输出显示 |
| DevValue | Float |  | 偏差显示 |
| WSPValue | Float |  | 设定值显示 |
| SPFrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |
| DevHold | Boolean |  | （3）偏差速率报警保持 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PIDGap | Float | 0 | PID死区 |
| DecRateLmt | Float | -5 | 输出下降速率限制 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差报警上上限值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差报警上限值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差报警下下限值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差报警下限值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | 偏差速率报警值 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 输出上升速率限制 |
| InitACMode | Boolean | 0 | （1）SP初始状态：0 = Auto，1 = Case |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （1）PID初始状态：0 = Man， 1 = Auto |
| MaxOutRng | Float | 100 | （2）输出上限限幅 |
| MinOutRng | Float | 0 | （2）输出下限限幅 |
| PIDActType | Enum | 0 | 正反作用：0 = 正作用， 1 = 反作用 |
| PropGain | Float | 1 | 比例增益 |
| RateTime | Float | 0 | 微分时间 |
| Reset | Float | 0 | 积分系数 |
| FFPropGain | Float | 0 | 前馈比例增益 |
| FFRateTime | Float | 0 | 前馈微分时间 |
| MVPreset | Float | 0 | 输出预置值 |
| OutHiRng | Float | 100 | (5)输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | (5)输出量程下限 |
| SPHiRng | Float | 100 | (5)SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | (5)SP量程下限 |
| DevTagName | Text |  | （4）偏差报警位号 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 自动/串级切换：0=自动，1=串级 |
| OPAutoMan | Boolean |  | 手动/自动切换：0=手动，1=自动 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTarget | Float |  | 增量形手动输出值 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCode | Boolean |  | 自动/串级状态：0=自动，1=串级 |
| AMCode | Boolean |  | 手动/自动状态：0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Float |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |

注意事项：

- 所谓初始状态是指在DPU下装后的初始状态。

- 输出限位仅在自动情况下起作用，手动时不起作用。

- 偏差速率报警带保持功能，可用RstDevHold进行复位，RstDevHold信号要求是脉冲信号。

- 迫降的优先级高于手动。

- 这4个参数是B版新加的。偏差报警优先级为3。

#### 3.模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 内/外给定切换 |
| #2 | LIMITER | PID设定值 |
| #3 | PID | PID |
| #4 | ATAG | 偏差报警 |
| #5 | AUTOMAN | 手/自动切换 |
| #6 | LIMITER | 输出 |
| #7 | FEEDFWD | 前馈控制 |
| #8 | CTLSEL | 预置切换 |
| #9 | OR | 强制切手动逻辑 |
| #10 | SETDOM | 偏差速率报警保持 |
| #11 | CALC | 计算偏差速率 |
| #12 | GT | 偏差速率报警 |

## 4.测试、存在问题及后继修改说明

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PI_BLEND

| 模块名称： | PI_BLEND |
| --- | --- |
| 模块功能： | 对偏差积分进行控制的PID分子 |

## 功能说明

PI_Blend模块在化工生产用得比较多，用于调节各种成分的配比（Blend是混合的意思）。它不仅对某个瞬间的偏差进行比例调节，还对偏差的积分进行PI调节，使在某个时间段内的偏差为0。

PI_Blend还具有以下功能:

- 强制复位偏差积分值。

- 选择是否需要PV Track，如果要求PV Track，当回路切手动时，同时自动复位偏差积分值。

- 强制切手动。

- 偏差速率监视功能，当偏差速率大于某个设定值时，PID切手动，同时产生DevHold报警，该功能在手动时不起作用。

- 当PV信号的质量码比规定的要求低时，输出一个InBadQual信号，根据组态要求产生相应的动作（如切手动等）。

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVCtl | Complex |  | PV输入 |
| RSPCtl | Complex |  | RSP输入 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| SetMan | Boolean | 0 | 1=强制切手动 |
| DevOvrd | Boolean | 0 | 1=迫降 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | PI控制输出 |
| CmltDev | Float |  | 偏差积分值显示 |
| DevValue | Float |  | 瞬时偏差显示 |
| OutValue | Float |  | 输出显示 |
| WSPValue | Float |  | SP显示 |
| PVValue | Float |  | PV显示 |
| SPFrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |
| DevHold | Boolean |  | 偏差速率报警保持 |
| InBadQual | Boolean |  | PV质量码低于指定要求 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DecRateLmt | Float | -5 | 减输出速率限制值 |
| DevHHLmt | Float | 1E+10 | 偏差上上限报警值 |
| DevHiLmt | Float | 1E+10 | 偏差上限报警值 |
| DevLLLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevLoLmt | Float | -1E+10 | 偏差下下限报警值 |
| DevRateLmt | Float | 1E+10 | （2）偏差速率报警值 |
| IncRateLmt | Float | 5 | 增输出速率限制值 |
| InitACMode | Float | 0 | （1）初始A/C模式，0=自动，1=串级 |
| InitAMMode | Boolean | 0 | （1）初始A/M模式，0=手动，1=自动 |
| InitLSP | Float |  | （1）初始LSP值 |
| InitTarget | Float | 0 | （1）初始输出值 |
| EnablePVTrk | Boolean | 0 | （6）1=允许PV Track |
| MaxOutRng | Boolean | 100 | 输出上限限幅值 |
| MinOutRng | Boolean | 0 | 输出下限限幅值 |
| CtlAction | Boolean | 0 | 0=正作用，1=反作用 |
| CmltPropGain | Float | 1 | 偏差积分调节器比例增益 |
| CmltReset | Float | 1 | 偏差积分调节器积分常数 |
| PVPropGain | Float | 1 | PV调节器比例增益 |
| OutHiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| OutLoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| SPHiRng | Float | 100 | SP量程上限 |
| SPLoRng | Float | 0 | SP量程下限 |
| CmltDevTagName | Text |  | （3）偏差报警位号 |
| AutoRqdQual | Enum | 2 | （4）对PV信号的质量要求：0=至少是好的，1=至少是可信的，2=至少是手动的，3=所有条件 |
| CmltTimeBase | Enum | 0 | （5）积分的时间单位：0=秒，1=分钟，2=小时，4=天 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LSPTarget | Float |  | 就地设定值 |
| OPTarget | Float |  | 手动输出值 |
| OPTargetIncr | Float |  | 增量型手动输出值 |
| OPAutoMan | Boolean |  | 0=切手动，1=切自动 |
| OPAutoCase | Boolean |  | 0=切自动，1=切串级 |
| RstDevHold | Boolean |  | （2）1=复位DevHold信号 |
| RstCmlt | Boolean |  | 复位偏差积分值 |
| StartCmlt | Boolean |  | 恢复偏差积分 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMode | Boolean |  | 0=自动，1=串级 |
| AMMode | Boolean |  | 0=手动，1=自动 |
| DevAlmCode | Enum |  | 偏差报警状态：0=正常，6=低报，7=高报，8=低低报，9=高高报 |

注意事项：

- 初始状态指DPU下装时的状态。

- 瞬时偏差速率报警带保持功能，可用RstDevHold进行复位。

- 偏差报警优先级为3。

- AutoRqdQual表示PV信号的质量码至少要满足指定条件，此时InBadQual输出为0。否则输出为1，注意当输出为1时，PID运算已经处于停止状态，但AMMode仍然处于自动状态（Manual Override即假自动），如果要求将PID分子也切为手动，可以将InBadQual信号接到SetMan输入。

- CmltTimeBase必须与PV信号的时间单位相一致（是公斤/分还是公斤/小时）。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | AUTOMAN | 自动/串级切换 |
| #2 | LIMITER | WSP输出 |
| #3 | PID | PV 比例运算 |
| #4 | FEEDFWD | P+PI调节 |
| #5 | AUTOMAN | 手动/自动切换 |
| #6 | LIMITER | 控制输出 |
| #7 | TOTL | 偏差积分 |
| #8 | ATAG | 偏差积分报警，类型转换 |
| #9 | QUALFRCE | 质量强制 |
| #10 | AUTOMAN | 偏差积分的设定值（永远为0） |
| #11 | LIMITER | 偏差积分设定输出 |
| #12 | PID | 偏差积分PI调节 |
| #13 | CALC | 偏差速率计算 |
| #14 | GT | 偏差速率报警 |
| #15 | SETDOM | 偏差速率报警保持 |
| #16 | LIMIT | 比例调节输出类型转换 |
| #17 | OR | 切手动逻辑 |
| #18 | OR | 偏差积分复位逻辑 |
| #19 | AND | 偏差积分复位逻辑 |
| #20 | NODOM | 偏差积分复位逻辑 |
| #21 | ATAG | 比例偏置 |
| #22 | CTLADD | 比例偏置 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PID_SampleExt

| 模块名称： | PID_SampleExt |
| --- | --- |
| 模块功能： | 采样PID扩展模块 |

## 功能说明

对于具有大死区时间（L）、大滞后（T）特点的对象（见图一），采样PI调节（Sample PI）是一种有效的控制方法。它采用一种类似人工操作的“调调看看”的方法，将控制分为2个阶段：一个称为控制周期（Tc），一个称为保持周期（Th）。在控制周期内，调节器（这时采用PI调节，不可采用PID调节），按照偏差进行调节；在保持周期内，输出保持不变，直至下一个控制周期的到来（见图二）。Tc+Th称为采样周期（Ts）。

在DPU4E上实现采样PI调节由2个宏模块组成：1个是普通的PID宏模块（PID_BASE2, PID_AOCom或PID_PATCom），注意要将其中RateTime置为0！另一个是这里介绍的采样PI扩展模块PID_SampleExt。2个模块的连接方式见图三。

PID_SampleExt实际上产生一个时间序列脉冲，控制PID的手动超弛输入（ManOvrd），当输出为0时，进行正常的PI调节（即Tc周期）；当输出为1时，输出不变（即Th周期）。当PI调节器切手动（AMMode=0）时，采样功能不起作用。同样可以人为地暂停采样功能、执行连续调节，以方便调试。

Ts和Tc的确定方法

若对象的死区时间为L、滞后时间为T，则：

采样周期： Ts = L + T *（2~3）

控制周期： Tc = Ts / 10

注意：Ts表示在输出变化时，PV值达到稳定值所需要的时间（这种方法由称为内扰）。同样主要外扰也有一个最小时间常数Tn。当Tn小于Ts时，这个扰动是不可克服的，所以Ts还要同时满足以下条件：

Ts 小于等于 Tn / 5

## 接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AMMode | Boolean | 0 | PID运行方式：0=手动，1=自动 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ManOvrd | Boolean |  | 0=控制周期，1=保持周期 |
| CtlTimeRmg | Float |  | 控制周期剩余时间 |
| SmplTimeRmg | Float |  | 采样周期剩余时间 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Enable | Boolean | 0 | 0=Disable，1=Enable |
| CtlTimeSP | Float | 3 | （1）控制周期时间设定 |
| SmplTimeSP | Float | 30 | （1）采样周期时间设定 |

注意事项：

- CtlTimeSP必须小于SmplTimeSP。

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | NOT | 1s脉冲信号 |
| #2 | CALC | 采样周期计算 |
| #3 | CALC | 控制周期计算 |

（1）#2 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ..AMMode | 0=手动，1=自动 |
| InB | ..Enable | 0=Disable，1=Enable |
| InC | ../#1.Out | 1s脉冲输入 |
| InD | ..SmplTimeSP | 采样周期时间设定 |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out |  |  |
| Y1 | A*B | 1=允许进行计算 |
| Y2 | (Y6+C)*Y1*Y5 | 脉冲计数 |
| Y3 | D-Y2 | 采样周期剩余时间 |
| Y4 | MAX(Y3,0,0) | 采样周期剩余时间（防止出现负数） |
| Y5 | RUP(Y4/D) | 0=采样时间到 |
| Y6 | Y2 | 计数寄存 |

（2）#3 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ..CtlTimeSP | 控制周期设定 |
| InB | ../#2.Y2 | 脉冲计数 |
| InC |  |  |
| InD |  |  |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out | 1-Y3 | NOT Y3，ManOvrd输出 |
| Y1 | A-B | 控制周期剩余时间 |
| Y2 | MAX(Y1,0,0) | 控制周期剩余时间，防止出现负数 |
| Y3 | RUP(Y2/A) | 0=控制周期时间到 |
| Y4 |  |  |
| Y5 |  |  |
| Y6 |  |  |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能满足设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# PDTable Pd表专用积分模块

| 模块名称： | #### PDTable |
| --- | --- |
| 模块功能： | Pd表专用积分模块 |

## 1. 功能说明

根据金山的特殊要求编制的流量积算模块，它具有以下功能：

- 按一定的时间间隔积分，需要输出上次的积分值和本次的积分值。

- 手动复位时，本次的积分值和上次的积分值同时清零。

## 2.接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PVIn | Float | 0 | 瞬时流量输入 |
| TimeOn | Boolean | 0 | 定时复位脉冲 |
| ManReset | Boolean | 0 | 手动复位脉冲 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| TotalOut | Float |  | 本次积分输出 |
| LastTotal | Float |  | 上次积分输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| K | Float | 1 | 积分系数 |
| MaxLimit | Float | 1E+10 | 最大积分值 |
| MinQual | Enum | 2 | 对输入信号的最低质量要求 |
| QualActn | Enum | 0 | （1）当输入信号的质量低于指定要求时，需要采取的动作 |
| TimeBase | Enum | 0 | （2）积分时间基 |
| ZeroCutOff | Float | 0 | 小信号切除值 |

Status

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| QualActnActv | Boolean |  | 输入信号的质量质量低于指定要求 |

注意事项：

- QualActn定义如下：

- 积分复零

- 采用最后有效值

- 输出保持不变

- 时间基必须与瞬时流量的单位一致，定义如下：

- 秒

- 分

- 小时

- 天

## 模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | EDGEFALL | 产生延迟触发信号 |
| #2 | OR | 积分复位逻辑 |
| #3 | AND | 切换和手动复位逻辑 |
| #4 | AND | 切换和手动复位逻辑 |
| #5 | ADD | 定时切换 |
| #6 | TOTAL | 积分 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# FuncBias带手动偏置的折线表

| 模块名称： | FuncBias |
| --- | --- |
| 模块功能： | 带手动偏置的折线表 |

## 1.功能说明

将折线表（FUNCGEN）和加法（CTLADD）拼装在一起。

## 2.接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| InCtl | Complex |  | 输入信号 |
| FrcbkIn | Complex |  | 跟踪输入 |
| ManBias | Float | 0 | 手动偏置值 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| OutCtl | Complex |  | 输出信号 |
| Out | Float |  | 输出显示 |
| FrcbkOut | Complex |  | 跟踪输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| HiRng | Float | 100 | 输出量程上限 |
| LoRng | Float | 0 | 输出量程下限 |
| X1 | Float | 0 | 第1点X座标 |
| Y1 | Float | 0 | 第1点Y座标 |
| X2 | Float | 10 | 第2点X座标 |
| Y2 | Float | 10 | 第2点Y座标 |
| X3 | Float | 20 | 第3点X座标 |
| Y3 | Float | 20 | 第3点Y座标 |
| X4 | Float | 30 | 第4点X座标 |
| Y4 | Float | 30 | 第4点Y座标 |
| X5 | Float | 40 | 第5点X座标 |
| Y5 | Float | 40 | 第5点Y座标 |
| X6 | Float | 50 | 第6点X座标 |
| Y6 | Float | 50 | 第6点Y座标 |
| X7 | Float | 60 | 第7点X座标 |
| Y7 | Float | 60 | 第7点Y座标 |
| X8 | Float | 70 | 第8点X座标 |
| Y8 | Float | 70 | 第8点Y座标 |
| X9 | Float | 80 | 第9点X座标 |
| Y9 | Float | 80 | 第9点Y座标 |
| X10 | Float | 90 | 第10点X座标 |
| Y10 | Float | 90 | 第10点Y座标 |
| X11 | Float | 100 | 第11点X座标 |
| Y11 | Float | 100 | 第11点Y座标 |

注意事项：

## 3.模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | FUNCGEN | 折线表 |
| #2 | CTLADD | 偏置计算 |
| #3 | ATAG | 类型转换 |

## 测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合要求。

# PID_TPExt时间比例PID扩展模块

| 模块名称： | PID_TPExt |
| --- | --- |
| 模块功能： | 时间比例PID扩展模块 |

## 1. 功能说明

时间比例PID在加热系统使用比较多，它采用1点开关量输出，通过改变ON/OFF时间比例（即占空比）的方法，来达到连续调节的功能。见图一：

ON/OFF周期

ON/OFF周期

ON/OFF周期

0%

100%

50%

图一

任何带AO输出

的模块

PVInCtl

OutValue

PID_TPExt

PID_TPExt模块是一个附加的模块，将它连接在AO型输出模块的输出端，就可以自动将0~100%模拟控制信号，转换成0~100%占空比的开关量输出。最小步长为0.1秒。其连接方法见图二：

In

Out

## 2.接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| In | Float |  | 0~100%输入信号 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Out | Boolean |  | 开关量输出 |
| TimeRmg | Float |  | 剩余时间 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Period | Float | 10 | （1）ON/OFF周期 |

注意事项：

- ON/OFF周期以秒为单位，最小步长为0.1秒。这个算法要求将TimeBase设为High（即100ms执行一次）。

## 3.模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | CALC | 计算占空比 |
| #2 | LT | 开关量输出 |

（1）#1 CALC原子的计算内容

| I/O | 信号内容及计算公式 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| InA | ..In | 0~100%模拟量输入 |
| InB | ..Period | ON/OFF周期 |
| InC |  |  |
| InD |  |  |
| InE |  |  |
| InF |  |  |
| Out |  |  |
| Y1 | B*10 | 将ON/OFF周期转换为100ms为单位 |
| Y2 | Y1*A/100 | 计算占空比 |
| Y3 | (Y6+1)*(1-Y4) | 循环计时 |
| Y4 | RDN(Y3/Y1) | 1=ON/OFF计数时间到 |
| Y5 | Y1-Y3 | 计算剩余时间 |
| Y6 | Y3 | 计时寄存 |

## 4.测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。

MAX-1000+Plus DPU4E

宏模块分子使用说明

# Totalizer流量积算

| 模块名称： | Totalizer |
| --- | --- |
| 模块功能： | 流量积算 |

## 1.功能说明

在原有的积算原子上增加了手动复位功能。

## 2.接口说明

Input

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| In | Float | 0 | 瞬时流量输入 |

Output

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Out | Float |  | 流量积算输出 |

Parameter

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| MinQuaL | Enum | 1 | 对输入信号的质量要求 |
| TimeBase | Enum | 0 | 积算时间单位：0=秒，1=分钟，2=小时，3=天，4=周 |
| ZeroCuTOff | Float | 0 | 小信号切除值 |

Command

| Attribute | Data Type | Default Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Reset | Boolean |  | 1=复位积算 |

注意事项：

## 3.模块组成说明

| 原子编号 | 原子种类 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| #1 | TOTAL | 流量积算 |
| #2 | NODOM | 产生复位信号 |

## 4.测试、存在问题及后继修改说明

在虚拟DPU上进行了测试，功能符合设计要求。