扬州宝应霍斯特仪表线缆有限公司

# YANG ZHOU BAO YING HIGHEST INSTRUMENTS AND CABLE CO.LET

节 流 装 置 设 计 计 算 书

电话:0514―8262332 8262329 传真:0514—8262583                  设计标准:ISO/5167-1

| 订货单位: |  | 发电机定子冷却水汇流管流量 |  |  | 设计编号: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  | 安装位号: |  | 安装方式: |
| 节流件名称: 标准孔板 |  |  | 取压方式: 角接取压 |  | 流体名称: 水 |
| 供货内容: 成套 |  |  | 附件: |  | 数量: 1套 |
| 工 艺 条 件 |  |  |  |  |  |
| 最大流量: 5000 Kg/h |  |  | 常用流量: 3000 kg/h |  | 最小流量: 1666 kg/h |
| 工作表压: 0.30000 MPa |  |  | 工作温度: 45 ℃ |  | 流体密度: 990.3995 kg/㎡ |
| 管道尺寸: ф45×3.5 mm |  |  | 地区大气压: 0.10000 MPa |  | 流体粘度: 0.59635 mPa .s |
| 管壁绝对粗糙度:K= 0.075 mm |  |  | 管道线胀系数: 1CrI8Ni9Ti 0.00001660mm/mm℃ |  | 节流件线胀系数:1CrI8Ni9Ti 0.00001660mm/mm℃ |
| 上游阻流件形式:单个90℃弯头或三通 |  |  |  |  |  |
| 计 算 结 果 |  |  |  |  |  |
| 刻度流量: 5000 kg/h |  |  |  | 差压: 25000 Pa |  |
| 直径比: 0.524129 |  |  | 流出系数: 0.608619 |  | 可膨胀性系数: 1.000000 |
| 最大雷诺数: 78003 |  |  | 常用雷诺数: 46802 |  | 最小雷诺数: 25990 |
| 常用差压: 9000 Pa |  |  | 压力损失: 17593 Pa |  | 流量系数: 0.632971 |
| 计算误差: -.000003% |  |  | 流量不确定度: ±0.63% |  | 工况下开孔: ф19.925mm |
| 前直管段 L1=0.60m 后直管段 L2=0.20m |  |  |  |  |  |
| 20℃时节流件开孔直径: d20= 19.917 ±0.010mm |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

计算者: 刘 萍                                         核验者:

日  期:  2006年 11 月 16 日                          日  期:     年    月    日