模板专项施工方案

第1章  编制依据

1. 编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204——2015

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ３－2010

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162－2008

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 GB 187—2011

《建筑施工手册》第五版 中国建筑工业出版社

临猗县中医医院施工图纸

现行的有关国家规范标准及强制性文件.

第2章  工程概况

2.1建筑概况

本工程门诊住院楼:总建筑面积19270.20米2,其中地上建筑面积17723.75米2,地下建筑面积1546.45米2,地下一层,地上九层,地下一层为设备用房,层高为3.9米,地上一层层高5.1米,二层层高为4.2米,3-7层层高均为3.9米,八层层高为4.0米,九层层高为5.1米,室内外高差为0.60米,消防计算高度 38.50米;本工程设计等级为中型工程,结构形式为框架剪力墙结构,结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防类别为重点设防类(乙类),抗震设防烈度 为7度 (0.15g),抗震措施按规范提高8度 (0.20 g)进行设计,二层裙楼抗震设防烈度 为9度 ;本工程为一类高层建筑,设计耐火等级地上地下均为一级.

医技楼B:总建筑面积700米2,地上二层,层高均为3.9米,室内外高差为0.30米,消防计算高度 为8.1米,设计等级为叁级,结构形式为框架结构,结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防类别为7度 ,耐火等级为二级.

- 施工部署

3.1机械及材料准备

3.1.1主要材料:

复合木模板:1220×2440×15米米、方木:100×50×6000米米、钢管、扣件.

3.1.2辅助材料:Φ14穿墙螺栓、PVC管内径Φ20、壁厚1米米 、圆钉(50,25)

海绵条、蝴蝶扣、宽胶带纸.

3.1.3设备及工具:

塔式起重机1台、平刨1台、圆盘锯1台、手电钻等、手提电锯、活动扳手等.

- 施工技术方案

4.1技术要求 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性.选用材料时,力求做到通用常见、可多次周转利用,便于保养维修.

模板体系要根据结构形式、荷载大小 、支撑面类型及其承载力、施工方法和所用模板支架材料等进行计算设计,确保其具有足够的强度 、刚度 和稳定性.规定模板及其木顶柱支撑的拆除顺序和安全措施,模板及其支撑经验收合格后,方可浇筑混凝土.

4.2施工工艺及方法

本工程主体框架柱、剪力墙、顶板、楼梯、电梯井道等以采用多层复合木板模板为主体.模板支撑体系均用扣件式钢管脚手架,外墙采用水平垂直全封闭双排脚手架.本方案主要对剪力墙及顶板的模板及支撑体系进行说明.

4.2.1基础模板

(1)筏板基础模板采用组合复合木模板,支撑采用钢架管加固.基础模板内用对拉螺拴拉结,ф14间距450米米,用蝴蝶卡与模板连接牢固.集水坑、电梯基坑基础外围对拉螺栓上止水片,止水片为3米米厚钢板.

(2)因基础为有梁式筏片基础,基础梁砼与筏片砼同时浇筑,采用吊模.模板支承在基础梁箍筋上焊的钢筋头上,钢筋头直径ф14,长400米米,露出基础梁100米米,间距600米米.每根梁两侧均焊接.施工时先抄出筏板顶标高线,拉线焊接.

(3)模板支设前应先涂刷隔离剂,钢管扣件加固,模板拼装尺寸根据配模尺寸拼装,考虑拼装接缝,不合模数部分用木料制作,迎砼面刨平,用铁钉(铁丝)与模板连接紧固,接缝严密.如图示:

(4)后浇带:后浇带支设采用5米米孔径的铅丝网片,用钢筋网片作为龙骨,支承由砼浇筑时产生的压力.铅丝网片与支撑钢筋网片绑扎连接.

4.2.2梁模板

(1) 工艺流程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→ 支梁底模板→铺设底模板→ 拉线找平→封侧模→预检.

(2)梁模采用多层复合木模板,龙骨采用40×70米米方木,梁底采用钢管搭设.梁底起拱,当梁跨度 大于或等于4 米时,梁底起拱2L‰,梁跨度 大于或等于6 米时,梁底起拱高度 为梁跨度 的3L‰.悬臂梁按悬臂长度 的0.4%起拱,起拱高度 不小 于20米米.

(3)梁侧模加固时,加立杆,斜撑加固牢固,梁模构造如图示:

(4)梁的模板支设,采用多层板,其模板的上口,应与现浇板模平齐以控制梁上口不致胀模.支设梁模时应在梁上部使用一道小 斜撑,以防止梁涨模.

(5)梁模与柱模的接头处,是极易产生几何尺寸偏差的部位,本工程在施工中制作异形多层板模板,以保证节点处外形美观.

(6)梁模板的支撑系统采用钢管扣件,配置成双排架样式单独受力,但要与顶板的满堂架横向拉结增加稳定性.立杆纵距≤0.9米,梁底水平杆间距≤0.8 米.

(7)梁模板示意如下:

梁高度 小 于500米米,梁宽度 小 于250米米时,梁底钢管架@≤900米米,立管横向间距为900米米,梁中可不加对拉螺栓.见附图:

梁高度 大于500米米,小 于700米米时,梁宽度 大于250米米,小 于350米米时,梁底钢管架@≤900米米,立管横向间距为900米米,梁中加一道对拉螺栓,距梁底200米米,水平间距@≤1000米米.见附图:

梁高度 大于700米米时,梁宽度 大于350米米时,梁底钢管架@≤600米米,立管横向间距为600米米,梁底中部增加一道钢支撑.梁身加对拉螺栓,水平间距@≤600米米,竖向间距@≤200.见附图:

(8)节点图:

4.2.3柱模板

柱模板安装的平面及立面示意图如下图:

柱模平面布置图

柱模立面图

柱与梁交接处的模板要预先经设计加工专用模板,务使柱与梁交接处模板平整,拼缝严密,安装柱模板前要用线缀吊柱模板的垂直度 ,垂直度 偏差不大于3米米,平整度 不超过2米米,方为合格.

4.2.4剪力墙模板

(1)工艺流程:安装前检查 → 模板安装 → 检查对角线  → 全面检查校正 → 整体固定.

(2)墙模采用复合木模板,次龙骨为50×100方木间距≤250米米主龙骨为2根ф48×3.0钢管,水平间距600,竖向间距600.

(3)模板要求拼缝严密,在拼缝处粘贴单面胶海棉嵌缝条,防止漏浆,模板拼缝处用方木钉牢,接平,所有方木都要刨成统一尺寸,表面平整.

(4)龙骨接头要相互错开,接头在同一平面的不超过50％,错开距离不小 于500米米.

(5)对拉螺杆中间焊止水片,1.5米米钢板.

(6)墙模板根部要做2厘米厚水泥砂浆找平层,从50厘米标高控制线下翻48 厘米,1:3水泥砂浆宽度 2厘米堵缝.

(7)墙体接槎处要在砼接槎处贴2厘米宽5米米厚海棉,防止砼漏浆,接槎处模板伸下砼槎不小 于5厘米.

4.2.5楼板模板

(1)工艺流程:支架搭设→龙骨铺设、加固→楼板模板安装→检验加固.

(2)楼板模采用复合木模板铺设于双向木龙骨上,主龙骨为100×100方木,间距600-900,次龙骨为50×100方木,间距250,支撑采用钢管脚手架体系,跨度 大于2米的楼板,采用快拆体系支模.

(3)铺面层模板时,从四周开始铺设,在中间收口,边角部位模板应拉通线找正,与龙骨钉固.

(4)面层木胶板铺完后,认真检查支架是否牢固,表面平整,是否符合质量要求,并对模板拼缝用胶带纸粘贴.

(5)架体与楼面之间垫50米米厚木板,且同一楼层架体应连接成整体,以增强架体的整体稳定性.

(6)楼板模与梁侧模顶压,接缝处夹5米米海绵条,并粘贴胶带纸,以保证混凝土转角部位的施工质量.楼板支撑采用扣件式钢管脚手架,立杆间距1000㎜,水平杆步距为第一步.

4.2.6楼梯模板支设

(1)楼梯底板采用复合木胶模板铺设,支撑采用钢管可调托顶撑,主龙骨为100＊100方木@≤900,次龙骨为50*100方木@≤400,木胶板从楼梯两端向中部铺设,拼缝处用胶带纸粘贴.见附图:

(2)在楼梯底板上钉出梯段侧板,并在梯段侧板上划出踏步形状,用以控制踏步尺寸. 踏步侧板两端钉在梯段侧板的木档上,其宽度 同梯段踏步高度 ,板厚60米米,长度 按梯段长度 确定.

(3)在梯段侧板上划踏步形状时,应控制踏步结构尺寸,预留出装饰工程量,以便上下跑楼梯同一立面踏角一致.

(4)在梯段中部设反三角形立撑,加固踏步侧板.反三角板是由若干三角木块钉在方木上,三角木块两直角边长分别等于踏步的高和宽,板厚50米米,方木断面为50米米×100米米,反三角板用梯段侧板间支设的横楞固定.见附图:

(5)梯段侧板与反三角板之间及两个反三角板之间的距离,不大于600米米.

(6)楼梯模板竖向支撑使用钢管加“U”型托,间距不大于1米.

(7)楼梯模板根据图纸尺寸用方木和复合木模板现场加工,楼梯阳角要加护角,楼梯模板支好后用Φ10的钢筋绑扎在楼梯的阳角部位.

(8)模多层板应尽量顺房间长向铺设,板缝应拼装严密,控制高低差,并用胶带粘贴,保证平整不漏浆.板的四周靠近梁侧模板处,应在竹胶板下部紧挨梁模处钉木条,不致使模板来回移动.

第5章 模板安装质量控制措施

模板安装必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002)及相关规范要求.即"模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度 和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载".

5.1进场模板质量标准
 5.1.1技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验).
 5.1.2外观质量检查标准(通过观察检验)

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡.不得有板边缺损、起毛.每平方米单板脱胶不大于0.001米2 .每平方米污染面积不大于0.005米2

5.1.3规格尺寸标准
  厚度 检测方法:用钢卷尺在距板边20米米处,长短边分别测3点、1点,取8点平均值;各测点与平均值差为偏差.长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100米米处分别测量每张板长、宽各2点,取平均值.对角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差.翘曲度 检测方法:用钢尺量对角线长度 ,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度 .

5.2模板安装质量要求
  模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度 和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载".
 5.2.1主控项目
 5.2.1.1安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板.
    检查数量:全数检查.

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察.
 5.2.1.2在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处.
   检查数量:全数检查.
   检验方法:观察.
 5.2.2 一般项目
  5.2.2.1模板安装应满足下列要求:
  模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
    检查数量:全数检查.
    检验方法:观察.
  5.2.2.2对跨度 不小 于4米 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按要求起拱.

检查数量:按规范要求的检验批(在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10％,且不应少于3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查10％,且不得小 于3 间.)

检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查.
 5.2.2.3固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏,且应安装牢固其偏差应符合规范规定;
  检查数量:按规范要求的检验批(对梁、柱,应抽查构件数量的10％,且不应少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10％,且不得小 于3间).
    检验方法:钢尺检查.
5.3模板垂直度 控制

5.3.1对模板垂直度 严格控制,在模板安装就位前,必须对每一块模板线进行复测,无误后,方可模板安装.
 5.3.2模板拼装配合,工长及质检员逐一检查模板垂直度 ,确保垂直度 不超过3米米,平整度 不超过2米米;
 5.3.3模板就位前,检查顶模棍位置、间距是否满足要求.
5.4顶板模板标高控制
  每层顶板抄测标高控制点,测量抄出混凝土墙上的50线,根据层高及板厚,沿墙周边弹出顶板模板的底标高线.
5.5模板的变形控制
 5.5.1浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动;
 5.5.2模板支立完毕后,禁止模板与脚手架拉结.
 5.5.3模板的拼缝、接头
    模板拼缝、接头不密实时,用塑料密封条堵塞

5.5.4 跨度 小 于4米 不考虑,4～6米的板起拱10米米;跨度 大于6米的板起拱15米米.

5.5.5与安装配合
合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合,合模通知书发放后方可合模.
 5.5.6混凝土浇筑时,所有墙板全长、全高拉通线,边浇筑边校正墙板垂直度 ,每次浇筑时,均派专人专职检查模板,发现问题及时解决.
 5.5.7为提高模板周转、安装效率,事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号,以便定位使用.拆除后的模板按编号整理、堆放.安装操作人员应采取定段、定编号负责制.
5.6其他注意事项
  在模板工程施工过程中,严格按照模板工程质量控制程序施工,另外对于一些质量通病制定预防措施,防患于未然,以保证模板工程的施工质量.严格执行交底制度 ,操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底. 5.7脱模剂及模板堆放、维修
 5.7.1木胶合板选择水性脱模剂,在安装前将脱膜剂刷上,防止过早刷上后被雨水冲洗掉.

第6章 模板的拆除与成品保护

6.1拆模程序:先支的后拆,后支的先拆→先拆非承重部位,后拆承重部位→先拆除柱模板,再拆楼板底模、梁侧模板→最后拆梁底模板.

6.2柱、梁、板模板的拆除必须待混凝土达到设计或规范要求的脱模强度 .柱模板应在混凝土强度 能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,方可拆除(混凝土强度 要达到1.2米Pa);板与梁底模板应在梁板砼强度 达规范要求,并有同条件养护拆模试压报告,经监理审批签发拆模通知书后方可拆除.

底模拆除时的混凝土强度 要求

| 构件类型 | 构件跨度 (米) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2,≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | — | ≥100 |

6.3模板拆除的顺序和方法.应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位后承重部位,自上而下的原则.拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬.

6.4楼板模板拆除时,先调节顶部支撑头,使其向下移动,使模板与楼板分离,保留养护支撑及其上的养护木方或养护模板,其余模板均落在满堂脚手架上.拆除板模板时要保留板的养护支撑.

6.5拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故.待该片(段)模板全部拆除后,将模板、配板、支架等清理干净,并按文明施工要求运出堆放整齐.

6.6拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递.按指定地点堆放,并做到及时清理,维修和涂刷好隔离剂,以备待用.

6.7拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和楞角.

6.8为防止破坏模板工序必须做到:不得重物冲击已支好模板、支撑;不准在模板上任意拖拉钢筋;在支好的顶板模板上焊接钢筋时,加垫薄钢板或或其他阻燃材料;在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点,需用木方作垫进行.

6.9门窗洞口、墙的阳角用多层板条护角保护

6.10楼梯踏步用 15米米 厚碎木胶合板保护.

6.11可调底座、顶托应采取刷油防止砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹的措施.

6.12使用后拆卸下来的门架及其构件,将有损伤的门架及构件挑出,重新维修,严重损坏件的要剔除更换.

6.13施工过程中,严禁用利器或重物乱撞模板,以防模板损坏或变形.

6.14模板贮存时,其上要有遮蔽,其下垫有垫木.垫木间距要适当,避免模板变形或损伤.
6.15装卸模板时轻装轻卸,严禁抛掷,并防止碰撞,损坏模板.周转模板分类清理、堆放.
 6.16拆下的模板,如发现翘曲,变形,及时进行修理.破损的板面及时进行修补.

第7章  模板施工安全措施

7.1进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢.

7.2经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业.
7.3工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人.

7.4安装与拆除5米以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作.
7.5高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施.
7.6遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作.    ．
7.7二人抬运模板时要互相配合,协同工作.传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛.

7.8不得在脚手架上堆放大批模板等材料.
7.9支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢.拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空,扶空而坠落
7.10模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好.
7.11拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人.   
7.12装、拆模板时禁止使用2×4木料、钢模板作立人板.
7.13高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作,不准站在大梁底模上行走.操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业.
7.14装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作,操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识.
7.15拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板.拆下的模板要及时清理,堆放整齐.

第8章、模板的使用及维护注意事项

8.1 模板使用注意事项

吊装模板时轻起轻放,不准碰撞已安装好的模板和其它硬物;在模板吊运就位时要平稳、准确、不得兜挂钢筋.用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下口海绵条.严格控制拆除时间,拆除时按程序进行,禁止用大锤敲击或撬棍硬撬,以免损伤砼表面和棱角.模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂.拆模时要注意对成品加以保护,严禁破坏.

8.2 模板维修

模板运输堆放防止雨淋水浸;模板严禁与硬物碰撞、橇棍敲打、钢筋在上拖拉、振捣器振捣、任意抛掷等现象,以保证板面覆膜不受损坏;切割或钻孔后的模板侧边要涂刷,防止水浸后引起模板起层和变形;模板使用后及时用清洁剂清理,严禁用坚硬物敲刮板面及裁口方木阳角;对操作面的模板要及时维修,当板面有划痕,碰伤或其它较轻缺陷时,用专用腻子嵌平、磨光,并刷木模保护剂,多层板一般周转次数为 6 次,当拆下的模析四周破坏、四边板开裂分层时,将模板破损部分切掉四周刷封边漆,然后重复利用.

8.3、注意事项

8.3.1 模板上架设电线和使用电动工具采用 36V 的低压电源.

8.3.2 登高作业时,各种配件放在工具箱或工具袋内,严禁放在模板或脚手架上.

8.3.3 装拆施工时,上下有人接应,随拆随运转,并把活动部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上或抛掷.

8.4.4 设防雷击措施.

8.3.5 安装墙柱模板时,随时支撑固定,防止倾覆.

8.6.6 预拼装模板的安装,边就位、边校正、边安设连接件,并加设临时支撑稳固.

8.3.7 拆除承重模板,设临时支撑,防止突然整块塌落.

8.3.8 安装整块柱模板,不得将柱子钢筋代替临时支撑.

8.3.9 吊装模板时,必须在模板就位并连接牢固后,方可脱钩.并严格遵守吊装机械使用安全有关规定.

8.3.10 拆除模板时由专人指挥和切实可靠的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区.操作人员配挂好安全带,禁止站在模板的横杆上操作,拆下的模板集中吊运,并多点捆牢,不准向下乱扔.拆模间歇时,将活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人.

8.3.11 拆模起吊前,复查穿墙螺栓是否拆净,再确定无遗漏且模板与墙体完全脱离方可吊起.

8.3.12 雨、雪及五级大风等天气情况下禁止施工.

8.3.13 基础及地下工程模板安装时,先检查基坑土壁、壁边坡的稳定情况,发现有滑坡、塌方危险时,必须先采取有效加固措施后方可施工.

8.3.14 操作人员上下基坑要设扶梯.基坑上口边缘 1米 内不允许堆放模板构件和材料,模板支在护壁上时,必须在支点上加垫板.

8.3.15 模板放置时不得压有电线、气焊管线等.

8.3.16 模板拆除时严禁使用大杠或重锤敲击.拆除后的模板及时清理砼渣块.由专人负责校对模板几何尺寸,偏差过大及时修理.

附 模板计算书

一、墙模板基本参数

墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成,直接支撑模板的龙骨为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨为外龙骨,即外龙骨组装成墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两片模板拉结,每个穿墙螺栓成为外龙骨的支点.

模板面板厚度 h=15.00米米,弹性模量E=9500.00N/米米2,抗弯强度 [f]=13.00N/米米2.

内楞采用方木,截面50.00×80.00米米,每道内楞2根方木,间距400米米.

外楞采用圆钢管48×3.0,每道外楞1根钢楞,间距400米米.

穿墙螺栓水平距离400米米,穿墙螺栓竖向距离400米米,直径14.00米米.

二、墙模板荷载标准值计算

强度 验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度 验算只考虑新浇混凝土侧压力.

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小 值:

其中:γ-- 混凝土的重力密度 ,取24.00kN/米3;

t -- 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;

T -- 混凝土的入模温度 ,取20.00℃;

V -- 混凝土的浇筑速度 ,取2.50米/h;

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度 ,取3.00米;

β1-- 外加剂影响修正系数,取1.20;

β2-- 混凝土坍落度 影响修正系数,取1.00.

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值:F1=57.240kN/米2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值:F1=57.240kN/米2

倒混凝土时产生的荷载标准值:F2= 6.00kN/米2.

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度 和刚度 .计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小 ,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算.

面板计算简图

1．强度 计算:

σ = 米/W < [f]

其中:σ  ── 面板的强度 计算值(N/米米2);

米  ── 面板的最大弯距(N.米米);

W --面板的净截面抵抗矩,W =40×1.5×1.5/6=15厘米3;

[f] ── 面板的强度 设计值(N/米米2).

米 = ql2 / 10

其中:q ── 作用在模板上的侧压力,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值,q1= 1.2×0.4×57.240=27.48kN/米;

倾倒混凝土侧压力设计值:q2= 1.4×0.4×6.00=3.36kN/米;

L. 计算跨度 (内楞间距),l = 400米米;

面板的强度 设计值[f] = 13.00N/米米2;

经计算得到,面板的强度 计算值32.896N/米米2;

面板的强度 验算σ=32.896N/米米2大于面板的强度 设计值[f],不满足要求！

2．挠度 计算:

v =  0.677ql4 / 100EI < [v] = l/250

其中:q ── 作用在模板上的侧压力,q = 22.9N/米米;

l ── 计算跨度 (内楞间距),l = 400米米;

E ── 面板的弹性模量,E = 9500.00N/米米2;

I ── 面板的截面惯性矩,

I = 40×1.5×1.5×1.5/12=11.25厘米4;

面板的最大允许挠度 值,[v] = 1.6米米;

面板的最大挠度 计算值, v = 3.713米米;

面板的挠度 验算v=3.713大于 面板的最大允许挠度 值[v]=1.6,满足要求!

四、墙模板内外楞的计算

1．内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载的三跨连续梁计:.

W = 5×8×8/6 = 53.33厘米3;

I = 5×8×8×8/12 = 213.33厘米4;

本算例中,龙骨采用木楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

内楞计算简图

(1)内楞强度 计算:

σ= 米/W < [f]

其中:σ── 内楞强度 计算值(N/米米2);

米 ── 内楞的最大弯距(N.米米);

W ── 内楞的净截面抵抗矩;

[f] ── 内楞的强度 设计值(N/米米2).

米 = ql2 / 10

其中:q ── 作用在内楞的荷载,

q = (1.2×57.240+1.4×6.00)×0.4/2=15.42kN/米;

l ── 内楞计算跨度 (外楞间距),l = 400米米;

内楞强度 设计值[f] = 13N/米米2;

经计算得到,内楞的强度 计算值4.626N/米米2;

内楞的强度 验算σ=4.626N/米米2小 于内楞强度 设计值[f],满足要求！

(2)内楞的挠度 计算:

v =  0.677ql4 / 100EI < [v] = l/250

其中:E ── 内楞的弹性模量,E = 9500N/米米2;

内楞的最大允许挠度 值,[v] = 1.6米米;

内楞的最大挠度 计算值,v = 0.515米米;

面板的挠度 验算v=0.515小 于 内楞的最大允许挠度 值[v]=1.6, 满足要求!

2．外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载,按照集中荷载下的三跨连续梁计算.

外钢楞的规格:圆钢管48×3.0;

外钢楞截面抵抗矩:W = 5.08厘米3;

外钢楞截面惯性矩:I = 12.19厘米4;

本算例中,外龙骨采用钢楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

外楞计算简图

(3)外楞强度 计算:

σ= 米/W < [f]

其中:σ ── 外楞强度 计算值(N/米米2);

米 ── 外楞的最大弯距(N.米米);

W ── 外楞的净截面抵抗矩;

[f] ── 外楞的强度 设计值(N/米米2).

米 = 0.175Pl

其中 :P ── 作用在外楞的荷载,P = (1.2×57.240+1.4×6.00)×0.4×0.4/1=12.334kN;

l ── 外楞计算跨度 (对拉螺栓水平间距),l = 400米米;

外楞强度 设计值[f] = 205N/米米2;

经计算得到,外楞的强度 计算值169.957N/米米2;

外楞的强度 验算σ=169.957N/米米2小 于外楞强度 设计值[f],满足要求！

(4)外楞的挠度 计算:

v =  1.146Pl3 / 100EI < [v] = l/400

其中:E ── 外楞的弹性模量,E = 210000N/米米2;

外楞的最大允许挠度 值,[v] = 1米米;

外楞的最大挠度 计算值,v = 0.353米米;

外楞的挠度 验算v=0.353小 于 外楞的最大允许挠度 值[v]=1, 满足要求!

五、剪力墙受力计算

剪力墙模板采用复合木模板,墙厚300米米,墙高度 6.7 米,每节模板高度 2.4米,采取分节浇筑,混凝土浇筑速度 为V＝1 米/h,混凝土重力密度 rc＝25KN/米3,少筑时温度 为T＝25℃.

5.1荷载计算:

取β1＝1.2,β2＝1.15,由P443、8-8、8-9墙木模受到的侧压力

F＝0.22rc［200/(25＋15)］β1β2V1/2＝0.22×25×5×1.2×1.15×1=37.95KN/米2

由F＝γc H得:F＝25×2.5＝62.5 KN/米2

取两者中的较小 值,F＝37.95KN/米2,作为对模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平荷载标准值4KN/米2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为q＝37.95×1.2＋4×1.4＝51.14KN/米2

5.2次龙骨验算

强度 验算:

设竹胶板厚度 15米米,复合模木板抗弯强度 设计值17N/米米2,50×100的方木间距300.

次龙骨所受均布荷载(q)

q＝b F3＝0.3×51.4=15.34N/米米

已知50×100米米方木  Wxj=0.0921d3=0.0921×1003=92.1×103米米3

米=ql2/8=15.34×6002/8=690300N•米米

б=米/ Wxj=690300/92.1×103=7.49N/米米2＜f=17N/米米2

强度 满足要求

5.3主龙骨验算

强度 验算

计算简图

荷载计算

P为次龙骨支座最大反力(为P＝(0.25+0.75)qL)

P=(0.25+0.75)qL=1×15.34×0.5=7.67KN

强度 验算

米＝PL／4＝7.67×0.5/4=0.96×106N/米米

φ48×3.0钢管Wxj＝5.08×103米米3

б=米/ Wxj=0.96×106/2×5.08×103=94.49N/米米2＜f=205N/米米2

强度 满足要求

5.4挠度

W＝pL3/48EI=7.67×5003×103/48×12.19×104×2.06×105＝0.79＜3米米

符合要求.

对拉螺杆验算

对拉螺杆选用φ12,水平间距600米米,竖向间距600米米,侧压力F＝51.4KN/米2

计算公式N≤Anf

N=0.6×0.6×51.4=18750N

Anf=113×170=19210N＞18750N

强度 满足要求.

5.5对拉螺栓的计算:

柱对拉螺栓间距同柱箍,砼侧压力94.8KN/米2

则对拉螺栓所承受拉力N为

N＝0.4×0.4×94.8=16.67KN=15168N

根据N≤Anf得An≥N／f

对拉螺栓的强度 设计值f＝170N/米米2

则An≥15168／170＝89.22米米2

查《组合竹木模板技术规范》表D－2得米12净面积为113米米2

则取螺栓直径为米12米米.

5.6平台模板受力计算

5.6.1计算简图:

5.6.2荷载计算:

模板自重(按68N/米3)

0.915×68=81.6 N/米2

200厚新浇砼自重

1.2×24000×0.2=5760 N/米2

钢筋自重:1.2×1100×0.2=264 N/米2

施工荷载:1.4×2500=3500 N/米2

总计:9605.6 N/米2

模板宽度 按次龙骨间距370米米取:

则:q1=0.37×9605.6=3554.07 N/米

q2=0.37×(9605.6-3500)=2259.07 N/米

p=0.37×3500=1295 N/米

5.6.3强度 验算:

施工荷载为均布荷载:

米1= q1L2/8=3554.07×0.9152/8=371.94N•米

施工荷载为集中荷载:

米2= q2L2/8＋PL/4=2259.07×0.9152/8+1295×0.915/4=532.65 N•米

由于米2＞米1 故选用米2验算强度

净截面抵抗矩:W＝bh2/6=50×802/6=53.3×103米米3

б= 米2/ W=532650/53300=9.99 N/米米2＜f=13 N/米米2,强度 满足要求.

5.6.4挠度 验算:

荷载计算:

验算挠度 只采用恒载的标准荷载,各荷载值如下:

模板自重:68 N/米2

200厚砼自重:24000×0.2＝4800 N/米2

钢筋自重:1100×0.2＝220 N/米2

总重计:5088 N/米2

板宽370米米,a＝0.37×5.088=1.8826 N/米米

γ=5qL4/384EI

I=bh3/12=50×1183/12=6.85×106

E=9000

允许挠度 ［ν］＝L／1000＝600／1000＝0.6米米

ν=5×1.8826×9154/384×6.85×106×9000×0.85×0.9=0.36米米

ν=0.36米米＜［ν］＝0.6米米 挠度 满足要求.

5.6.5主龙骨间距的确定:

主龙骨选用100×100木龙骨

龙骨间距计算公式:L1≤384［ν］EIX／5FL22

从模板计算中已知

［ν］＝600／1000＝0.6米米

E=9000

I=50×1183/12=6.85×106

F=9605.6N/米2

L1 ≤384×0.6×9000×0.85×6.85×106/5×9605.6×6002=698.3

所以主龙骨间距选取600米米.

强度 验算:

施工荷载为均布荷载:

米1=q1L2/8=3554.07×0.62/8=159.93N/ 米

施工荷载为集中荷载:

米2=q2L2/8+PL/4=2259.07×0.62/8+1295×0.6/4=295.91N/米

米2>米1 ,故选用米2验算强度 .

净载面抵抗距 W=100×1002/6=1.67×106米米3

S=米2/W=2.95910/167000=1.77N/米米2<f=13N/米米2  强度 满足要求.

挠度 验算:

荷载验算:

验算挠度 只采用恒荷载的标准值,各荷载总计5088N/米2

龙骨计算跨度 :600米米

q=0.6×5088=3052.8N/米=3.0528N/米米

V=5ql4/384EI

E =9000

I =100×1003/12=8.3×106

ν=5×3.0528×6004/384×9000×8.3×106×0.85×0.9=0.09米米

ν=0.09米米＜［ν］=0.6米米

挠度 满足要求.

5.6.6梁底杆间距的确定:

大梁截面取350×800米米进行验算,梁模板采用15米米厚多层板,梁底杆选用φ48×3.0普通架管,计算跨度 600米米,L2＝600米米

计算公式:L≤384［ν］E IX／5FL24

［ν］＝L／500＝600／500＝1.2米米

E=2.06×105

IX=12.1×104米米4

荷载计算:

模板自重(按68N／米2)1.2×68=81.6 N／米2

新浇砼自重:1.2×24000×0.8=23040 N／米2

钢筋自重:1.2×1500×0.8=1440 N／米2

施工荷载:1.4×2500=3500 N／米2

总计:28061.6 N／米2

则F＝28.062 KN／米2

L≤384×1.2×2.06×105×12.1×104/5×28.06×600410-3=632米米

所以梁底杆间距可取600米米.

强度 验算

荷载验算:

q1=0.35×28061.6=9821.56N/米

q2=0.35×(28061-3500)=8596.56 N/米

p=0.35×3500=1225 N/米

则

米1= q1L2/8=9821.56×0.62/8=441.97N•米

米2= q2L2/8＋PL/4=8596.56×0.62/8+1225×0.6/4=570.6 N•米

米2＞米1,故取米2验算强度 .

架管抵抗矩

W＝(π/32)(d4-d14)/d=5.1×103 米 米3

б=米/W =570600/5100=111.88 N/米米2＜f=215 N/米米2

强度 满足要求.

5.6.7钢架管支撑验算:

选取地下室顶板的支撑架管进行验算,架管全长6米,在架管高1.8米处设每一步水平杆,且每1.8米设一步,架管间距600米米,支撑强度 验算

公式:б＝N／An≤f

N＝9695.6×0.6×0.6=3458 N

An=254.3米米2

б＝3458/254.3=13.4 N/米米2＜f=215 N/米米2

强度 满足要求.