热工保护投退步序

注：一定保证保护投退记录本有签字，做好投退位置/内容的记录，最好在有人监护情况下完成，完成后要进行复查确认。保护投退要避开“与AND”门、“小于”块、“计算块CALC”、“取反NOT”，尽量在“延时TON”，“脉冲TPULSE”或者“或OR”门解除，但是要注意是否取反（InvIn是否为Ture）。恢复保护一定确认此信号没有发出再进行确认。

以#2号机组为例：保护解除后还需从设备联锁关中进行确认，以保证保护退出无误。

- MFT：2F04/02Software/4201_0001/20MFT_FST'：IN1~IN15通道确定对应通道直接删除即可。#2机组MFT保护设有投退按钮在“锅炉”—“MFT保护投退监视”—“MFT保护投退按钮”，打开后直接操作。

- 磨煤机：

分为快停和紧停。

以A磨为例

快速停磨煤机

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 给煤机停延时120秒 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#2' | ../#1.Out |
| 一次风量<20t/h | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#5' | ../#4.Out |
| 磨辊轴承温度高 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0006/20COALAMGTH' | ../#4.Out |
| 磨煤机油系统不正常 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0001/20PLVAOILABNM' | ../#18.Out |
| 相临两角火焰信号丧失 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#8' | ../#7.Out |
| 磨煤机润滑油泵停止 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#11' | 20NLS2401_O.Out |

紧急停磨煤机

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 煤层无火延时10秒 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#24' | ../#23.Out |
| 磨密封风/一次风差压低 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#25' | 20PdS1402.Out |
| 磨煤机风粉门已关 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0001/20PLVAOVCTED' | ../#22.Out |
| 磨煤机出口温度高 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0002/20PLVAOTHH' | ../#11.Out |
| 磨煤机轴承温度高 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0006/20COALABEARTH | ../#14.Out |
| 等离子能量失效延时10秒 | 2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004./#27' | ../#26.Out |

A磨首出在:2F01/02Softwave/MILLA/4202_0004，

B磨首出在:2F01/02Softwave/MILLB/4202_0054，

C磨首出在:2F02/02Softwave/MILLC/4202_0104,

D磨首出在:2F02/02Softwave/MILLD/4202_0154，

E磨首出在:2F03/02software/MILLE/4202_0204,

3．送风机：

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 送风机A轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#12' | 20FDABEARINGTHH.Out |
| 送风机A电机轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#1 | 20FDAMOTBEARTHH.Out |
| 送风机A油站故障 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0011/20FDASTAFAIL' | ../#41.Out |
| 炉膛负压高II值MFT | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#16' | ../#15.Out |
| 引风机A停止 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#17' | 20NLS4701_C.Out |
| 送风机A运行60S出口隔绝门未开 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#20' | ../#19.Out |
| 空预器A停转延时30秒 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013./#22' | ../#21.Out |

A送：2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0013/20FDAFSTOUT'

B送：2B02/02Software/AGSB/DK1-4301-0113/20FDBFSTOUT'

- 引风机：

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 送风机全停停引风机A | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#15' | [2F04]20FD_ZT.Out |
| 引风机A电动机绕组温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#21' | 20IDAMOTLOOPTHH.Out |
| 引风机A电动机轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#22' | 20IDAMOTBEARTHH.Out |
| 引风机A轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#23' | 20IDABEARINGHH.Out |
| 引风机A运行60S出入口门未开 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#40' | ../#26.Out |
| 炉膛负压低II值MFT | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#29' | ../#28.Out |
| 空预器A停转延时30秒 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033./#35' | ../#34.Out |

A引：2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0033

B引：2B02/02Software/AGSB/DK1-4301-0133

- 一次风机：

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 空预器A停转延时30秒 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#10' | ../#9.Out |
| 一次风机A轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#11' | 20PAABEARINGTHH.Out |
| 一次风机A电机轴承温度高二值 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#12' | 20PAAMOTBEARTHH.Out |
| 一次风机A驱动端轴承振动大跳闸 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#14' | ../#8.Y1 |
| 一次风机A非驱动端轴承振动大跳闸 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#15' | ../#8.Y2 |
| 一次风机A运行60S出口挡板未开 | 2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003./#18' | ../#17.Out |

A一次风：2B01/02Software/AGSA/DK1-4301-0003/

B一次风：2B02/02Software/AGSB/DK1-4301-0103/

- 给水泵：

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| 除氧器水位低低 | 2T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0306./#8' | ../#7.Out |
| 入口流量<140t/h，再循环阀未开 | 2T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0306./#10' | ../#9.Y2 |
| 入口压力<0.5MPa | /2T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0306./#23' | ../#12.Out |
| 润滑油压力低低 | T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0302/20MDBFPA_PLL' | ../#8.Y1 |
| 温度不正常 | 2T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0306./#15' | 20MDBFPATH.Out |

A泵：2T01/02Software/BFSPA/DK1-4302-0306

B泵：2T02/02Software/BFSPB/DK1-4302-0314

C泵：2T03/02Software/BFSPC/DK1-4302-0322

- 燃油点火系统试运

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| AB油层允许 | 20OABZSPMT | 强制为ture |
| BC油层允许 | 20OBCZSPMT | 强制为ture |
| DE油层允许 | 20ODEZSPMT | 强制为ture |
| 油系统正常 | 20OOK | 强制为ture |
| MFT解除后复位 | 按钮解除后，2F04/02Software/4201_0001/20MFT_FST的Oprst | Oprst点ture |
| OFT解除 | 2F04/02Software/4201_0011/20OFT_FST'的IN4解除后点击Oprst复位 | 20OFT3.Out |

- 减温水阀门试运

减温水阀门联关条件为MFT([2F04]20MFT_FST.Trip),解除时可以将MFT触发条件的按钮解除后进行MFT复位。MFT复位方式如下：

| 保护名称 | 路径 | 解除内容 |
| --- | --- | --- |
| MFT解除后复位 | 按钮解除后，2F04/02Software/4201_0001/20MFT_FST的Oprst | Oprst点ture |