UHF

局放传感器

产品手册

版 本 号：V1.0

目录

智能电能表安全芯片使用手册

版 本 历 史	1

1	引言	2

1.1	编写目的	2

2	产品简介	2

2.1	产品原理说明	2

2.2	规范性引用文件	2

2.3	使用环境	3

2.4	外形结构	3

2.5	实体外观	4

3	性能特点	4

3.1	参数性能	4

4	安装方式	6

4.1	电缆室安装方式：吸附式	6

4.2	安装记录：	6

5	订货联系方式	7

版 本 历 史

| 版本号 | 修改日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.05.28 | 初稿 |

- 引言

  - 编写目的

本说明书旨在阐述UHF无线局放传感器的特点、功能和一些使用的注意事项，给UHF无线局放传感器的使用人员提供技术和使用参考。

针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的局部放电现象，且不宜探测的故障隐患，开发了能够在设备带电运行状态下以及在高、低温环境下长期稳定工作的UHF无线局放传感器，产品具有体积小，重量轻，应用场景范围广，适应性强等优点。其最大优势采用特高频监测技术，传感器同时兼容外部供电和电池供电功能，解决了传感器的长期供电问题，并结合利用微电子技术、传感器低功耗技术，传感器寿命大于10年、产品安全可靠、易部署、免维护。供电电池选用的是静态损耗极低的工业电池，不可充电，可满足至少2-3年的工作时间。

- 产品简介

  - 产品原理说明

    - 特高频法：

指信号频率介于300MHz-3000MHz范围内的电磁波。每一次局部放电过程都伴随着正负电荷的中和，并出现陡度很大的电流脉冲，同时向周围辐射电磁波。开关柜内部局部放电时的电流脉冲能在内部激励频率高达500MHz~1500MHz的电磁波，产生的电磁波可以通过金属箱体的接缝处、观察窗或气体绝缘开关的衬垫传播出去。当放电间隙比较小、放电间隙的绝缘强度比较高时，放电过程的时间比较短、电流脉冲的陡度比较大，特高频局放监测技术就是通过监测这种电磁波信号来实现局放监测功能。

  - 规范性引用文件

下列规范所包含的条文，通过在本规范中的引用而成为本规范的条文。在规范出版时，所有版本均为有效。所有的标准、规范都会被修订，使用规范的各方应探讨使用下列标准、规范最新版本的可能性。

- 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

- 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404

- 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906

- 局部放电测量 GB/T 7354

- 气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电监测应用导则 DL/T 1250-2013

- 电力设备局部放电现场测量规范 DL/T 417

- 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 GB/T 16927.1

- 高电压试验技术 第二部分：测量系统 GB/T 16927.2

- 高电压试验技术 第 3 部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3

- 电网设备带电监测技术

  - 使用环境

| 温度 | 工作温度 | -40～85℃ |
| --- | --- | --- |
| 湿度 | 相对湿度 | 10～95%RH |

  - 外形结构

- 装置的尺寸为：120×120×55（单位：毫米）。

图2-1 外形示意图

  - 实体外观

图2-2 实体外观图

- 性能特点

  - 参数性能

| 序号 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | V | 外部供电DC24V（数据上传间隔1分钟，实时性好） |
|  |  |  | 电池供电3.7V（数据上传间隔30分钟，实时性不是很好，电池可满足2年左右使用时间） |
| 2 | 监测频段 | \ | 特高频法：500 MHz～1500 MHz |
| 3 | 监测原理 | \ | 特高频 |
| 4 | 采样周期 | S | 30s |
| 5 | 监测内容 | \ | 局放 |
| 6 | 显示内容 | \ | 局放量、局放报警 |
| 7 | 通信方式 | MHz | 无线：433MHz |
| 8 | 无线通信距离 | m | ≥300m |
| 9 | 发射功率 | dB | 不大于10dB |
| 10 | 信息安全 | \ | 可选国密SM1/SM7芯片硬加密 |
| 11 | 使用年限 | 年 | 10 |
| 12 | 灵敏度 | dBm | 5 |
| 13 | IP等级 | \ | IP54 |
| 14 | 安装方式 | \ | 吸附式 |
| 15 | 功耗 | mW | 120 |
| 16 | 温度范围 | ℃ | -40-85 |
| 17 | 外形尺寸 | mm | 120*120*55 |
| 18 | 安装位置 |  | 电缆接头、PT、支撑绝缘子等易产生局放现象位置 |

- 安装方式

  - 电缆室安装方式：吸附式

  - 安装记录：

5.2.1 每个UHF无线局放传感器均有唯一编码，在安装过程中，需记录好编码与安装位置对应关系（填写：《无线UHF局放传感器安装记录表》）。

5.2.2 可通过安装记录表先分配好每个编号所对应的安装位置，再根据该分配表进行安装。必须保证记录表上信息的可靠性。

5.2.3 记录表单格式

| 合同号： |  | 客户： | 工程名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 编号 | 名称 | 位置 | 状态 | 备注 |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |
| 第 组 |  |  |  |  |  |

- 订货联系方式

地    址：

邮    编：

服务热线：

传    真：

公司网址：